Приложение 1 к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа «О единой теплоснабжающей

организации в Златоустовском городском округе»

от 17.11.2011 г.   № 425-п

Администрация

Златоустовского городского округа

Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа

на период до 2025 года

г. Златоуст

2011 год

содержание

стр.

|  | Введение…………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка…………………………………………………. | 6 |
| 1. | Функциональная структура теплоснабжения Златоустовского городского округа………………………………………………………. | 6 |
| 2. | Источники централизованного теплоснабжения………………….….. | 7 |
| 2.1. | Общие положения……………………………………………………….. | 7 |
| 2.2. | ТЭЦ ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»…………... | 8 |
| 2.3. | Котельные ООО «Теплоэнергетик»……………………………………. | 10 |
| 2.4. | Источники прочих ведомств……………………………………..…….. | 17 |
| 3. | Источники теплоснабжения……………………………………………. | 24 |
| 3.1. | ТЭЦ ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»………….. | 24 |
| 3.2. | Энергоисточники ООО «Теплоэнергетик»…………………………… | 28 |
| 3.2.1. | Котельная №1……………………………………………………………. | 28 |
| 3.2.2. | Котельная №2……………………………………………………………. | 30 |
| 3.2.3. | Котельная №3……………………………………………………………. | 31 |
| 3.2.4. | Котельная №4……………………………………………………………. | 32 |
| 3.2.5. | Котельная №5……………………………………………………………. | 34 |
| 3.2.6. | Котельная №6……………………………………………………………. | 35 |
| 3.2.7. | Котельная №7……………………………………………………………. | 36 |
| 3.2.8. | Котельная №8……………………………………………………………. | 37 |
| 3.2.9 | Котельная пос. Дегтярка……………………………………………….. | 38 |
| 3.2.10. | Котельная пос. Центральный………………………………………….. | 39 |
| 3.2.11. | Котельная пос. Тайнак………………………………………………….. | 40 |
| 3.2.12. | Котельная с. Веселовка…………………………………………………. | 42 |
| 3.3. | Энергоисточники прочих ведомств……………………………………. | 43 |
| 3.3.1. | Котельная ОАО «Златоустовский металлургический завод»………... | 43 |
| 3.3.2. | Котельная ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»………………………… | 45 |
| 3.3.3. | Котельная ЮУЖД – Филиал ОАО «РЖД» ст. Златоуст……………... | 46 |
| 3.3.4. | Котельная ЮУЖД – Филиал ОАО «РЖД» ст. Аносова……………… | 47 |
| 3.3.5. | Котельная ЮУЖД – Филиал ОАО «РЖД» ПМС-173 ДРП…………... | 48 |
| 3.3.6. | Котельная ООО «Техметпром»………………………………………... | 48 |
| 3.3.7. | Котельная МАУ ОДОД ДООЦ (Лесная сказка)……………………… | 48 |
| 3.3.8. | Котельная МОУ СОШ №1……………………………………………… | 48 |
| 3.3.9. | Котельная МОУ СОШ №5……………………………………………… | 48 |
| 3.3.10. | Котельная МОУ СОШ №90……………………………………………. | 48 |
| 4. | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты…………….. | 49 |
| 4.1. | Общие положение……………………………………………………… | 49 |
| 4.2. | Характеристика тепловых сетей от ТЭЦ ОАО «Златмаш»………….. | 51 |
| 4.3. | Характеристика тепловых сетей от котельных ООО «Теплоэнергетик»………………………………………………………. | 54 |
| 4.4. | Центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции. | 56 |
| 4.5. | Анализ технического состояния тепловых сетей……………………... | 57 |
| 4.6. | Нормативы тепловых потерь и потерь теплоносителя……………….. | 59 |
| 4.7. | Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям…………………………………………. | 60 |
| 5. | Зоны действия источников тепловой энергии городского округа….. | 61 |
| 5.1. | Зона действия ТЭЦ ОАО «Златмаш»…………………………………. | 61 |
| 5.2. | Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств………………………………………………………………… | 62 |
| 5.3. | Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии………………………………………………………. | 63 |
| 5.3.1. | Зона действия ТЭЦ ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»…………………………………………………………………… | 63 |
| 5.3.2. | Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик»…………………. | 64 |
| 5.3.3. | Зоны действия котельных ведомственных предприятий……………... | 66 |
| 5.3.4. | Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом | 68 |
| 5.3.4.1. | Потребление тепловой энергии от муниципальных котельных, обслуживаемых ООО «Теплоэнергетик»……………………………… | 69 |
| 5.3.4.2. | Потребление тепловой энергии от ТЭЦ ОАО «Златмаш»…………… | 71 |
| 5.3.4.3. | Потребление тепловой энергии от источников тепловой энергии других предприятий…………………………………………………….. | 71 |
| 5.4. | Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение………………….. | 72 |
| 6. | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой энергии…… | 73 |
| 7. | Топливопотребление энергоисточников ЗГО………………………… | 78 |
| 8. | Надежность теплоснабжения…………………………………………… | 82 |
| 8.1. | Общие положения………………………………………………………. | 82 |
| 8.2. | Инциденты (отказы) на тепловых сетях от ТЭЦ ОАО «Златмаш»…... | 83 |
| 8.3. | Инциденты (отказы) на тепловых сетях, находящихся на обслуживании ООО «Теплоэнергетик»………………………………. | 87 |
| 9. | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и тепловых организаций…………………………………………………………….. | 88 |
| 9.1. | Технико-экономические показатели работы ТЭЦ ОАО «Златмаш»… | 88 |
| 9.2. | Технико-экономические показатели работы котельных ООО «Теплоэнергетик»………………………………………………………. | 89 |
| 9.3. | Технико-экономические показатели прочих котельных……………... | 90 |
| 10. | Тарифы на тепловую энергию…………………………………………. | 96 |
| 11. | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения Златоустовского городского округа……………………………………………………………………. | 97 |
| 12. | Мероприятия по теплоснабжению на территории Златоустовского городского округа в период до 2025 года с технико-экономическим обоснованием…………………………………………………………… | 99 |
| 13. | Источники и объемы финансирования……………………………….. | 102 |
| II | Графическая часть Схемы теплоснабжения………………………….. | 102 |
| 14. | Электронная модель системы теплоснабжения Златоустовского городского округа. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения в ЗГО…………………………………………………. | 102 |
| 15. | Расчетные модули ИГС «CityCom-ТеплоГраф»………………………. | 104 |
| 15.1. | Общие положения………………………………………………………. | 104 |
| 15.2. | Базовый комплекс ИГС «CityCom-ТеплоГраф»………………………. | 104 |
| 15.3. | Подсистема «Гидравлика»……………………………………………… | 105 |
| 15.3.1 | Расчетный номинальный гидравлический расчет……………………. | 105 |
| 15.3.2. | Расчет текущего (фактического) гидравлического режима………….. | 106 |
| 15.3.3. | Моделирование переключений………………………………………… | 106 |
| 15.3.4. | Модельные базы………………………………………………………… | 107 |
| 15.3.5. | Пьезометрические графики……………………………………………. | 108 |
| 15.3.6. | Групповые изменения характеристик нагрузок абонентов тепловой сети по заданным критериям…………………………………………. | 109 |
| 15.3.7. | Групповые изменения характеристик участков тепловой сети по заданным критериям……………………………………………………. | 110 |
| 15.3.8. | Табличные и графические аналитические инструменты……………. | 111 |
| 16. | База данных электронной модели теплоснабжения ЗГО…………….. | 112 |
| 17. | Этапы создания электронной модели теплоснабжения ЗГО. Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения………………………………………………………… | 112 |
| 18. | Механизм реализации и корректировка Схемы теплоснабжения…… | 126 |
| 19. | Ожидаемые конечные результаты…………………………………….. | 126 |
| 20. | Приложения |  |
|  | Приложение №1- Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа в масштабе М 1:10 000 |  |
|  | Приложение №2 – Мероприятия по теплоснабжению на территории Златоустовского городского округа в период до 2025 года. |  |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010г. № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” и организации единой системы управления в виде создания единой теплоснабжающей организации создана программа «Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа до 2025 года» (далее по тексту Программа). Данная Программа разработана для упорядочения дальнейшего развития теплоснабжения населенных пунктов Златоустовского городского округа, которая даст выбор и обоснование основных направлений технического перевооружения системы теплоснабжения, оптимальное перераспределение тепловых нагрузок между ТЭЦ (котельными) и РТС, повышение надежности теплоснабжения и эффективности использования топлива на производстве энергии.  Схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирование и строительство новых, расширения и реконструкции существующих котельных и тепловых сетей.

Для котельных и тепловых сетей, рекомендуемых к строительству в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, технико-экономические обоснования (ТЭО) не разрабатываются.

Программа состоит из трех основных разделов:

- Пояснительная записка;

- Графическая часть;

- Приложения.

В пояснительной записке приводится критерий единой теплоснабжающей организации, структура теплоснабжения Златоустовского городского округа, источники централизованного теплоснабжения, тепловые сети и  сооружения на них, тепловые пункты. Рассмотрены зоны действия источников тепловой энергии городского округа с тепловыми нагрузками потребителей в данных зонах. Показан баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой энергии, а также топливопотребление энергоисточников ЗГО. Рассмотрена надежность теплоснабжения по данным ресурсоснабжающих организаций. Предоставлены основные  технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.  Все вышеперечисленные данные сопровождаются  таблицами и графическими рисунками.

Графическая часть включает в себя электронную модель системы теплоснабжения ЗГО на базе информационно-графической системы «ТеплоГраф» (далее Электронная модель). В данной части описывается общее назначение модели, ее расчетные модули (расчет гидравлического режима, модельные базы, пьезометрические графики, групповые изменение характеристик, табличные и графические инструменты), базы данных электронной модели г. Златоуста, этапы создания и результаты данной модели.  Как результат работы данной системы предоставлена схема теплоснабжения ЗГО с расстановкой на ней источников тепла, тепловых сетей от всех источников, предусмотренных к использованию на перспективу. Вся информация также сопровождается таблицами и графическими рисунками.

В приложение входит схема теплоснабжения ЗГО в масштабе М 1:10 000 и перечень мероприятий по теплоснабжению на территории ЗГО в период до 2025 года.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Функциональная структура теплоснабжения городского округа.

На сегодняшний день в схеме теплоснабжения участвуют 7 поставщиков тепловой энергии, которые передают данную энергию по муниципальным тепловым сетям, являющиеся муниципальной собственностью, и переданы в хозяйственное ведение МУП «Коммунальные сети ЗГО», которое в свою очередь передало:

- район маш.завода (кроме пос. Дегтярка) – в аренду ООО «Златсеть»;

- все др. района города, поселки Дегтярка, Веселовка, Центральный, Тайнак – на обслуживание ООО «Теплоэнергетик».

На 2012 и последующие годы  постановлением Администрации ЗГО будет утверждена единая теплоснабжающая организация, при определении которой одним из критериев должно быть владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения в соответствии со Схемой теплоснабжения ЗГО на период до 2025 г.

Теплоснабжение Златоустовского городского округа осуществляется от сети следующих теплоснабжающих предприятий:

- ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (ОАО «Златмаш») - ТЭЦ;

- ООО «Теплоэнергетик» - 11 котельных;

- ОАО «Златоустовский металлургический завод» - ТЭЦ;

- ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» - 1 котельная;

- ООО «Техметпром» - 1 котельная;

- Дирекции по тепловодоснабжению ЮУЖД -  филиала ОАО «РЖД» - 3 котельные.

Кроме того в теплоснабжении округа до сентября 2011г.  участвовали еще два источника тепловой энергии: котельная ООО «Производственного автотранспортного объединения» и котельная ООО «Златоустовский Часовой завод», но в настоящее время данные источники работают только на собственные нужды предприятий, а прочие абоненты переключены на другие источники тепловой энергии, поэтому в Схеме теплоснабжения в дальнейшем рассматриваться не будут.

Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей городского округа представлено на рисунке 1.1. Как видно из рисунка, основным теплоснабжающим предприятием является ООО «Теплоэнергетик», которое обеспечивает более половины всей присоединенной нагрузки городского округа.

Рисунок 1.1 Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей ЗГО

- Источники централизованного теплоснабжения городского округа

## Общие положения

Теплоснабжение потребителей Златоустовского городского округа осуществляется от трёх групп энергоисточников:

- источники комбинированной выработки теплоты и электроэнергии – теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО «Златмаш»;

- муниципальные источники выработки тепловой энергии – котельные ООО «Теплоэнергетик»;

- источники выработки теплоты промышленных предприятий и ведомств.

На рисунке 2.1 представлены энергоисточники Златоустовского городского округа. Из рисунка видно, что в центральной части города Златоуста расположены котельные ООО «Теплоэнергетик» и ведомственных предприятий, теплоснабжение юго-восточной части города осуществляет ТЭЦ ОАО «Златмаш», в северной части города расположены котельные ПМС-173 ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» и котельная №5 ООО «Теплоэнергетик», также централизованное теплоснабжение осуществляется  в п. Тайнак, п. Дегтярка, п. Центральный и с. Веселовка, входящие в состав Златоустовского городского округа.

Рисунок 2.1. Энергоисточники Златоустовского городского округа

## ТЭЦ ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»

ТЭЦ ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» вырабатывает тепловую энергию для предприятий и населения юго-восточного района г. Златоуста с населением почти 50 тыс. человек, электроэнергия вырабатывается для собственных нужд ТЭЦ и на частичное потребление, приблизительно 20% электроэнергии,  для производственных процессов.

Суммарная установленная электрическая мощность станций составляет 8 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность станций составляет 637,5 Гкал/ч, в том числе 450 Гкал/ч – установленная мощность в горячей воде.

Подробная характеристика ТЭЦ ОАО «Златмаш» будет предоставлена далее.

На ТЭЦ установлено две турбины ОР-1,5-3 и две турбины ОР-2,5-15/6, на одной турбине ОР-2,5-15/6 в настоящее время проводятся пуско-наладочные работы, все остальные турбины на сегодняшний день выработали свой парковый ресурс.

В котельном цехе ТЭЦ установлено шесть энергетических котлов суммарной паропроизводительностью 250 т/ч (187,5 Гкал/ч) и шесть пиковых водогрейных котлов суммарной теплопроизводительностью 450 Гкал/ч. Срок эксплуатации энергетических котлов составляет 52 года – 4 котлоагрегата, 38 лет – 2 котлоагрегата, водогрейных котлов – для всех свыше 25 лет. Данных о проведении реконструкции или модернизации котельных агрегатов не предоставили, в связи с чем невозможно сделать окончательные выводы о необходимости замены действующего оборудования ТЭЦ.

На рисунке 2.2.1. представлено изменение установленной тепловой мощности ТЭЦ по годам.

Рисунок 2.2.1.  Изменение установленной тепловой мощности ТЭЦ ОАО «Златмаш»

Как видно из рисунка, первая половина установленного оборудования была введена до 1970 года, после чего был перерыв и в начале 80-х годов тепловая мощность станции была доведена до 637,5 Гкал/ч. После 1984 года ввод в эксплуатацию нового котельного оборудования не производился.

Зона действия ТЭЦ изолирована и не имеет смежных связи с другими источниками теплоснабжения города. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям с ТЭЦ осуществляется теплоносителем, в качестве которого используется вода в  жидком агрегатном состоянии (теплоноситель – горячая вода). И газообразном (теплоноситель – насыщенный водяной пар с давлением 8-13 атм). Снабжение паром используется для технологических собственных нужд станции. Теплота горячей воды используется для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка станции составляет 359,0 Гкал/ч.

Центральное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям по водяным тепловым сетям – качественное по отопительной нагрузке. Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии – 95/70ºС. Система теплоснабжения и горячего водоснабжения открытая. Продолжительность отопительного периода - 216 сут. Присоединение потребителей осуществляется по зависимой схеме.

Основным топливом станции является природный газ, резервным – топочный мазут.

## Котельные ООО «Теплоэнергетик»

ООО «Теплоэнергетик» в соответствии с договором аренды с МУ «КУИ ЗГО» эксплуатирует 11 котельных. В черте города Златоуста расположены 8 котельных (котельные №№1-8), 4 котельные расположены в поселках Дегтярка, Веселовка, Центральный и Тайнак. Котельная №7 на данный момент законсервирована и выведена из договора аренды.

Суммарная установленная тепловая мощность (УТМ) котельных составляет 440,7 Гкал/ч (без учета законсервированной котельной №7 мощность которой составляет 13,44 Гкал/ч), располагаемая (фактическая по результатам режимно-наладочных испытаний) мощность (РТМ) котельных составляет 399,5 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка энергоисточников ООО «Теплоэнергетик» составляет 227,6 Гкал/ч.

Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных ООО «Теплоэнергетик» представлены в таблице 2.3.1.

Таблица  2.3.1.  Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных ООО «Теплоэнергетик»

| № п.п. | Наименование энергоисточника | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Отопле-ние | Венти-ляция | ГВС* |
| 1 | Котельная №1 | 33,22 | 33,22 | 31,14 | 20,69 |  | 10,45 |
| 2 | Котельная №2 | 90 | 78,4 | 69,5 | 41,72 |  | 27,78 |
| 3 | Котельная №3 | 88 | 79,42 | 30,07 | 19,71 |  | 10,36 |
| 4 | Котельная №4 | 112 | 110,97 | 28,57 | 22,88 |  | 5,69 |
| 5 | Котельная №5 | 90 | 73,7 | 59,34 | 41,74 |  | 17,6 |
| 6 | Котельная №6 | 14 | 11,94 | 11,37 | 7,79 |  | 3,58 |
| 7 | Котельная №7* | законсервирована |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №8 | 2 | 2,19 | 0,98 | 0,65 |  | 0,33 |
| 9 | котельная п.Тайнак | 0,2 | 0,155 | 0,09 |  |  |  |
| 10 | котельная п. Дегтярка | 2,32 | 2,32 | 1,94 | 1,31 |  | 0,63 |
| 11 | котельная п. Центральный | 8 | 6,16 | 1,93 | 1,68 |  | 0,25 |
| 12 | котельная п. Веселовка | 1,00 | 1 | 0,43 | 0,43 |  |  |
| Итого: |  | 440,7 | 399,5 | 235,36 |  |  |  |

* - ГВС максимально-часовая

Источник: Данные ООО «Теплоэнергетик»

Распределение загрузки источников тепловой энергии представлено на рисунках 2.3.1-2.3.2.

Рисунок 2.3.1.  Распределение загрузки источников тепловой энергии ООО «Теплоэнергетик» мощностью свыше 20 Гкал/ч

Рисунок 2.3.2.  Распределение загрузки источников тепловой энергии ООО «Теплоэнергетик» мощностью ниже 20 Гкал/ч

Как видно из рисунков, загрузка котельных №№3,4, поселков Центральный и Веселовка ниже 50% от установленной мощности, что говорит о неэффективной загрузке установленного оборудования, что влечет за собой перерасход топлива и увеличение себестоимости выработки тепловой энергии.

В настоящее время практически все котельные ООО «Теплоэнергетик» работают на природном газе, исключение составляет котельная поселка Веселовка, работающая на угле. Резервное топливо на всех рассматриваемых котельных не предусмотрено.

Всего на котельных ООО «Теплоэнергетик» установлено 2 паровых и 36 водогрейных котлов. В таблице 2.3.2. представлены основные характеристики топливо использующего оборудования рассматриваемых котельных. Подробная характеристика котельных ООО «Теплоэнергетик» представлена далее в Программе.

Таблица  2.3.2.  Основные характеристики топливоиспользующего оборудования котельных ООО «Теплоэнергетик»

| № п/п | Наименование котельной | Характеристика топливоиспользующего оборудования |  |  |  |  |  | Основное топливо | Резервное топливо | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка котлов | Тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | ДКВР-6,5/13 №1 | 5,6 | 1963 | Не проводился | 92,2 | 2010 | газ | нет | 33,22 | 33,22 |
|  |  | ДКВР-6,5/13 №2 | 5,6 | 1963 | Не проводился | 92,3 | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5/13 №3 | 5,56 | 1965 | Не проводился | 91,8 | 2008 |  |  |  |  |
|  |  | ДКВ-6,5/13 №4 | 5,76 | 1965 | 2008 | 92,8 | 2008 |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5/13 №5 | 5,56 | 1964 | Не проводился | 92,8 | 2008 |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5/13 №6 | 5,14 | 1963 | Не проводился | 92,3 | 2008 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2* | ТВГМ-30 №1* | 27 | 1968 | 2009г. | 92,2 | 2010 | газ | - | 90 | 78,4 |
|  |  | ТВГМ-30 №2 | 23 | 1967 | 2006г. | 92,3 | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-30№3 | 28,4 | 1997 | Не проводился | 91,8 | 2009 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | ДЕ-25/14 №1 | 12,91 | 1980 | Не проводился | 93,7 | 2008 | газ | нет | 88 | 79,42 |
|  |  | ДЕ-25/14 №2 | 12,91 | 1979 | Не проводился | 94 | 2009 |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30 №3 | 24,4 | 1981 | 2008 | 92,2 | 2009 |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30 №4 | 29,2 | 1981 | 2010 | 93,2 | 2009 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №4 | ДЕВ-10/14 №1 | 5,6 | 1984 | Не проводился | 93,7 | 2007 | газ | нет | 112 | 110,97 |
|  |  | ДЕВ-10/14 №2 | 5,37 | 1984 | Не проводился | 94,3 | 2007 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-50 №3 | 50 | 1985 | 1999 | 93,3 | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-50 №4 | 50 | 1985 | 2001 | 92,8 | 2010 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №5 | ПТВМ-30 №1 | 22,4 | 1980 | 1994 | 93,2 | 2007 | газ | нет | 90 | 73,7 |
|  |  | ПТВМ-30 №2 | 25,9 | 1980 | 2002 | 92,5 | 2008 |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30 №3 | 25,4 | 1980 | 1996 | 91,4 | 2007 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №6 | КВГ-2/95 №1 | 1,4 | 2000 | Не проводился | 90,7 | 2005 | газ | нет | 14 | 11,94 |
|  |  | КВГ-2/95 №2 | 1,34 | 2000 | Не проводился | 89,7 | 2005 |  |  |  |  |
|  |  | КВГ-2/95 №3 | 1,7 | 2002 | Не проводился | 88 | 2007 |  |  |  |  |
|  |  | КВГ-2/95 №4 | 1,56 | 2002 | Не проводился | 87 | 2007 |  |  |  |  |
|  |  | КВГ-3/95 №5 | 2,97 | 2004 | Не проводился | 91,7 | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | КВГ-3/95 №6 | 2,97 | 2004 | Не проводился | 85,1 | 2009 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №7 | котлы разобраны |  |  |  |  |  | газ | нет |  |  |
|  |  | котлы разобраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №8 | КВГ-1,16/95 №1 | 1,07 | 2004 | Не проводился | 87,9 | 2009 | газ | нет | 2 | 2,19 |
|  |  | КВГ-1,16/95 №1 | 1,12 | 2004 | Не проводился | 88,4 | 2009 |  |  |  |  |
| 9 | котельная п.Тайнак | КВГ-120 №1 | 0,081 | 1998 | Не проводился | 79 | 2009 | газ | нет | 0,2 | 0,155 |
|  |  | КВГ-120 №2 | 0,074 | 1998 | Не проводился | 79 | 2009 |  |  |  |  |
| 10 | котельная п. Дегтярка | НР-18 №1 | 0,59 | 1994 | Не проводился | 83 | 2009 | газ | нет | 2,32 | 2,32 |
|  |  | НР-18 №2 | 0,56 | 1994 | Не проводился | 83 | 2009 |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 №3 | 0,56 | 1994 | Не проводился | 83 | 2009 |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 №4 | 0,61 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | котельная п. Центральный | ТВГ- 4Р №1 | 3,26 | 1974 | Не проводился | 84 | 2006 | газ | нет | 8 | 6,16 |
|  |  | ТВГ- 4Р №2 | 2,9 | 1974 | Не проводился | 88 | 2009 |  |  |  |  |
| 12 | котельная п. Веселовка | КСВ-1М №1 | 0,86 | 1996 | Не проводился |  |  | уголь | нет | 1,00 | 1 |
|  |  | КВМ-1,16К №2 | 1 | 2008 | Не проводился |  |  |  |  |  |  |

* - Планируется модернизация котла ТВГМ-30 с увеличением мощности до 40 Гкал/ч

Источник: Данные ООО «Теплоэнергетик»

Как видно из таблицы, практически по всем котельным имеется снижение установленной тепловой мощности. Отклонение располагаемой тепловой мощности от установленной находится в пределе от 9% до 23%. Такая значительная потеря установленной тепловой мощности является недопустимой по нормам эксплуатации. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ, но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов.  Как известно, целью режимно-наладочных испытаний (РНИ) является определение и достижение совокупности параметров, обеспечивающих эксплуатацию котла с максимальным КПД.

На рисунке 2.3.3. представлены объемы ввода располагаемых мощностей котельных ООО «Теплоэнергетик».

Рисунок 2.3.3.  Ввод располагаемых тепловых мощностей котельных ООО «Теплоэнергетик»

Как видно из рисунка 2.5, основной ввод тепловых мощностей ООО «Теплоэнергетик» приходится на два периода: с 1961 по 1970 гг. был введен 21%, а  с 1976 по 1985 гг. – 66% всей располагаемой мощности. С 1985 г. по сегодняшний день было введено всего 11% всей располагаемой мощности. Это говорит о достаточно высоком сроке работы и соответственно степени износа основного и вспомогательного оборудования рассматриваемых котельных.

В таблице 2.3.3. приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтах котельных агрегатов ООО «Теплоэнергетик».

Таблица  2.2.3.  Сроки эксплуатации и проведенные капитальные ремонты котельных ООО «Теплоэнергетик»

| Срок эксплуатации котлов, лет | Общее число котлов, шт. | Суммарная мощность, Гкал/ч | Из них число котлов прошедших капитальный ремонт после 1994 г., шт. | Из нее мощность котельных агрегатов прошедших капитальный ремонт после 1994 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 5 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| от 6 до 10 | 6 | 11,4 | 0 | 0,0 |
| от 11 до 20 | 10 | 33,6 | 0 | 0,0 |
| от 21 до 30 | 6 | 164,6 | 4 | 153,6 |
| От 31 до 40 | 7 | 105,7 | 3 | 73,7 |
| больше 40 | 8 | 83,2 | 3 | 55,8 |
| Итого: | 38 | 399,5 | 10 | 283,1 |

Источник: Данные ООО «Теплоэнергетик»

Анализ таблицы показал, что в период с 1994 г. по 2010 г. был проведен капитальный ремонт 80% мощностей котельных агрегатов со сроком эксплуатации более 20 лет. Однако на данный момент в эксплуатации находятся 9 котлов со сроком службы более 30 лет (котлы №№ 1-3,5,6 Котельной №1, котлы №№1,2 Котельной №3 и два котла Котельной п. Центральный). К расчетному периоду (2025 г.) еще 5 котлов будут иметь срок службы более 30 лет (котел № 2 Котельной №4 и котлы №№1-4 Котельной поселка Дегтярка).  При этом, если будет поддерживаться существующий за последние годы темп капитальных ремонтов котлов, к 2025 г. не должно остаться котлоагрегатов выработавших свой ресурс.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется  непосредственно с котельных. Системы теплоснабжения от всех котельных за исключением котельной поселка Дегтярка закрытые. Система теплоснабжения поселка Дегтярка открытая, с разбором теплоносителя на нужды ГВС из системы отопления. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Подача горячей воды осуществляется через теплообменники у потребителей (за исключением котельной поселка Дегтярка). Фактический температурный график в котельных №№1-8 и котельной поселка Тайнак составляет 95о-70оС, при этом в котельных №№2-5 проектный температурный график отпуска тепла в сеть 130⁰-70⁰С. Фактический температурный график в Котельных поселков Дегтярка, Центральный, Веселовка составляет 80о-60оС, при проектном 95о-70оС. Таким образом, на некоторых котельных имеется снижение фактического температурного графика относительно проектного, что приводит к увеличенным расходам теплоносителя и количественно-качественному регулированию отпуска тепловой энергии.

Приборы учета отпуска тепловой энергии установлены в Котельных №№3,6,8 на остальных котельных ООО «Теплоэнергетик» приборы учета отсутствуют.

Для оценки топливной экономичности работы котельных ООО «Теплоэнергетик» были получены следующие данные:

- Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельной (на основании данных по результатам режимно-наладочных испытаний);

- Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд (КПД нетто) (предоставлено ООО «Теплоэнергетик»);

- Данные о потреблении топлива и отпуску тепловой энергии за 2009 г.

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения расчетных удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), расчетных удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2009 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии). Значения этих удельных расходов топлива представлены на рисунке 2.3.4..

Рисунок  2.6 Фактические и расчетные удельные расходы топлива на котельных ООО «Теплоэнергетик»

Как видно из рисунка 2.3.4., фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии превышает расчетные значения на всех котельных. Особенно высокое превышение фактического удельного расхода над расчетным наблюдается в котельной №8 и котельных поселков Дегтярка, Центральный, Веселовка. В целом средневзвешенное значение расчетного удельного расхода топлива на отпуск тепла по всем котельным ООО «Теплоэнергетик» составляет 159 кг у.т./Гкал, а средневзвешенное значение фактического удельного расхода топлива на отпуск тепла по всем котельным составляет 188 кг у.т./Гкал, что на 18% превышает расчетное значение.

Разница между фактическим и расчетным значением удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии вызван следующими причинами:

- Несовершенство системы учета и отчетности отпуска тепловой энергии с котельных, связанное с отсутствием приборов учета отпуска тепла на 8 котельных из 11 действующих;

- Отклонение фактических режимов работы котельной от расчетных, в том числе за счет неполной загрузки оборудования, и как следствие, неэкономичная работа топливоиспользующего оборудования;

- Высокая степень износа основного и вспомогательного энергетического оборудования.

## Источники прочих ведомств

Помимо рассмотренных выше энергоисточников, в Златоустовском городском округе функционируют следующие муниципальные и ведомственные источники:

- ЦЭС ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ОАО «ЗМЗ»);

- Производственно-отопительная котельная Филиал ФГУП «Росспиртпром» Златоустовский ликеро-водочный завод (ЗЛВЗ);

- Котельная Дирекции по тепловодоснабжению ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД» ст. Златоуст Златоустовского муниципального района;

- Котельная Дирекции по тепловодоснабжению ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД» ст. Аносова Златоустовского муниципального района;

- Котельная ООО «Техметпром»;

- ПМС – 173 ДРП ЮУЖД ОАО РЖД;

- Котельная МОУ ДОД ДООЦ Лесная сказка;

- Котельные МОУ СОШ № 1, № 5, № 90.

Подробная информация по ведомственным котельным будет рассмотрена далее в Программе.

Установленная мощность трех самых крупных котельных, а именно ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» и ст. Златоуст ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД», составляет 449,9 Гкал/ч  и они осуществляют теплоснабжение как собственных предприятий, так и жилищного фонда и общественно-бытовых зданий.

Установленная мощность остальных котельных составляет 13,4 Гкал/ч или 0,86% от общей установленной тепловой мощности энергоисточников города. Специфика работы этих котельных заключается в том, что они преимущественно решают локальные задачи теплоснабжения собственных предприятий (в случае с ведомственными котельными) и бюджетных учреждений (в случае с учреждениями образования), и поэтому детального рассмотрения в рамках данной работы не требуют. Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных прочих ведомств представлены в таблицах 2.4.1.-2.4.2. Распределение загрузки источников тепловой энергии с представлено на рисунках 2.4.1.-2.4.2.

Таблица  2.3.1.   Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ЮУЖД ст. Златоуст

| № п.п. | Наименование энергоисточника | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилой фонд и общественно-бытовые здания | Техноло-гическая нагрузка | Всего |
| 1 | Производственно-отопительная котельная ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ | 11,3 | 11,3 | 0,83 в том числе: отопление-0,67 вентиляция-нет ГВС**-0,16 | 1,66 | 2,49 |
| 2 | Котельная ЮУЖД ст. Златоуст | 30,7 | 30,7 | 0,37 в том числе: отопление-0,37 вентиляция-нет ГВС**-нет | 8,53 | 8,9 |
| 3 | ЦЭС ОАО «ЗМЗ» | 407,9 | 329,8 | 42,46 в том числе: отопление-29,13 вентиляция-нет ГВС**-13,33 | 182,56 | 225,02 |
| Итого: |  | 449,9 | 371,8 | 43,66 | 192,75 | 236,41 |

Источник: Данные ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ОАО «ЗЧЗ», ЮУЖД ст. Златоуст, ООО «Теплоэнергетик»

Таблица  2.4.2.  Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных ООО «Техметпром», ПМС-173 ДРП ЮУЖД ОАО «РЖД», ЮУЖД ст. Аносова, МАУ ОДОД ДООЦ «Лесная сказка», МОУ СОШ №1, 5, 90

| № п.п. | Наименование энергоисточника | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Суммарная присоеди-ненная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "Техметпром" | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Котельная ПМС-173 ДРП ЮУЖД ОАО "РЖД" | 3,7 | 3,7 | 0,04 |
| 3 | Котельная ЮУЖД ст. Аносова | 2,8 | 2,8 | 0,20 |
| 4 | Котельная МАУОДОД ДООЦ Лесная сказка | 1,6 | 1,6 | 0,60 |
| 5 | Котельная МОУ СОШ №1 | 1,0 | 1,0 | 0,17 |
| 6 | Котельная МОУ СОШ №5 | 1,0 | 1,0 | 0,12 |
| 7 | Котельная МОУ СОШ №90 | 0,2 | 0,2 | 0,06 |
| Итого: |  | 13,4 | 13,4 | 4,4 |

Рисунок  2.4.1. Распределение загрузки котельных ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ и ЮУЖД ст. Златоуст

Рисунок 2.4.2. Распределение загрузки котельной ЦЭС ОАО «ЗМЗ»

Рисунок 2.4.3. Распределение загрузки котельных ООО «Техметпром», ПМС-173 ДРП ЮУЖД ОАО «РЖД», МАУОДОД ДООЦ Лесная сказка, МОУ СОШ №1, 5, 90

Как видно из рисунков, загрузка котельных ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ЮУЖД ст. Златоуст, ПМС-173 ДРП ЮУЖД ОАО «РЖД», ЮУЖД ст. Аносова, МАУОДОД ДООЦ Лесная сказка, МОУ СОШ №1, 5, 90 ниже 50% от установленной мощности, что говорит о неэффективной загрузке установленного оборудования, что влечет за собой перерасход топлива и увеличение себестоимости выработки тепловой энергии. Загрузка ЦЭС ОАО «ЗМЗ» составляет 70%.

ЦЭС ОАО «ЗМЗ» является наряду с ТЭЦ ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» крупнейшим источником тепловой энергии Златоустовского городского округа. На ЦЭС ОАО «ЗМЗ» помимо паровых и водогрейных котлов, установлена теплофикационная турбина с противодавлением и производственным отбором пара типа ПР 6-35-10/5 электрической мощностью 6 МВт. Вырабатываемая электрическая энергия расходуется на собственные нужды предприятия.

Котельные ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ЮУЖД ст. Златоуст, ООО «Техметпром», МОУ СОШ №90   имеют в качестве основного топлива природный газ. Котельные ПМС-173 ДРП ЮУЖД ОАО «РЖД», ЮУЖД ст. Аносова, МАУОДОД ДООЦ Лесная сказка, МОУ СОШ №1, 5 имеют в качестве основного топлива уголь.

Котельные ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ЮУЖД ст. Златоуст имеют в качестве резервного топлива – мазут. На остальных котельных резервное топливо не предусмотрено.

В таблице 2.4.3. представлены основные характеристики топливоиспользующего оборудования рассматриваемых котельных.

Таблица  2.4.3.  Основные характеристики топливоиспользующего оборудования котельных прочих ведомств

| п/ п | Наименование котельной | Характеристика топливоиспользующего оборудования |  |  |  |  |  | Основное топливо | Резервное топливо | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка котлов | Тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ |  |  |  |  |
| 1 | Производственно-отопительная котельная ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ | ДКВР 4/13 | 2,5 | 1972 | 1994 | 91 | 2007 | газ | нет | 11,3 | 11,3 |
|  |  | ДКВ 4/13 | 2,5 | 1961 | 1998 | 91 | 2007 |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-10 | 6,3 | 1995 | Не проводился | 91 | 2007 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ЮУЖД ст. Златоуст | ДЕ 16/14 ГМ | 10,24 | 1993 | Не проводился | Нет данных | Нет данных | газ | мазут | 30,7 | 30,7 |
|  |  | ДЕ 16/14 ГМ | 10,24 | 1988 | Не проводился | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ 16/14 ГМ | 10,24 | 2008 | Не проводился | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
| 3 | ЦЭС ОАО «ЗМЗ» | ДКВР 20-13 № 1 | 10,4 | 1970 | 2005 | 89,7 | 2010 | газ | мазут | 407,9 | 329,8 |
|  |  | ДКВР 20-13 № 2 | 11,6 | 1971 | 2010 | 89 | 2010 |  |  |  |  |
|  |  | ГМ-50 № 3 | 34 | 1974 | 2010 | 92 | 2006 |  |  |  |  |
|  |  | ГМ-50 № 4 | 34 | 1977 | 2006 | 92,4 | 2007 |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-50 № 5 | 50 | 1967 | 2008 | 90 | 2008 |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-50№ 6 | 50 | 1971 | 2004 | 90,2 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 № 7 | 100 | 1980 | 2002 | 92 | 2002 |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100 №8 | 100 | 1982 | 2005 | 92,5 | 2005 |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ 25-24-380 №10 | 16 | 1998 | 2007 | 91,4 | 2007 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ООО "Техметпром» | КВ 1,86 | 1,6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | газ | нет | 3,2 | 3,2 |
|  |  | КВ 1,86 | 1,6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ПМС-173 ДРП ЮУЖД ОАО "РЖД" | Энергия-3М | 0,73 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | уголь | нет | 3,65 | 3,65 |
|  |  | Энергия-3М | 0,73 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | Энергия-3М | 0,73 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | Энергия-3М | 0,73 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | Энергия-3М | 0,73 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ЮУЖД ст. Аносова | НР-18 | 2,775 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | уголь | нет | 2,775 | 2,775 |
|  |  | НР-18 |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | Н-6 |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
| 7 | Котельная МАУ ОДОД ДООЦ Лесная сказка | НР-18 | 0,8 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | уголь | нет | 1,6 | 1,6 |
|  |  | НР-18 | 0,8 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
| 8 | Котельная МОУ СОШ №1 | НР-18 | 0,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | уголь | нет | 1 | 1 |
|  |  | НР-18 | 0,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
| 9 | Котельная МОУ СОШ №5 | НР-18 | 0,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | уголь | нет | 1 | 1 |
|  |  | НР-18 | 0,5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |
| 10 | Котельная МОУ СОШ №90 | Хопер 100А | 0,1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | газ | нет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Хопер 100А | 0,1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  |  |  |

Источник: Данные ведомственных предприятий

Как видно из таблицы 2.4.3. парк топливоиспользующего оборудования котельных, ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ЮУЖД ст. Златоуст представлен паровыми котлоагрегатами. На ЦЭС ОАО «ЗМЗ» помимо паровых котлов установлены водогрейные котлы. Такой парк котлов объясняется в первую очередь тем, что рассматриваемые котельные должны были первоначально обеспечивать производственные нужды предприятий, в том числе потребность в паре.

На данный момент на ЦЭС ОАО «ЗМЗ» (с 2004 по 2010 гг.) проведен капитальный ремонт всех котлов. На котельной ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ в 1994 и 1998 гг. был проведен капитальный ремонт двух котлов, а срок эксплуатации третьего котла ДЕ-10 составляет 15 лет. Котлы ДЕ-16/14 котельной ЮУЖД ст. Златоуст имеют срок эксплуатации от 2 до 17 лет. Таким образом, в рассматриваемых котельных отсутствуют котлоагрегаты со сроком эксплуатации более 20 лет, не прошедшие капитальный ремонт.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется  непосредственно с котельных. Системы теплоснабжения от всех рассматриваемых котельных закрытые. Схема присоединения систем отопления потребителей котельных ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ЮУЖД ст. Златоуст  зависимая. Потребители котельной ЦЭС ОАО «ЗМЗ» подключены как по зависимой, так и по независимой схеме. Фактический температурный график в котельных «Росспиртпром» ЗЛВЗ составляет 95о-70оС. Отпуск тепла с ЦЭС ОАО «ЗМЗ» через пароводяные бойлера, установленные в тепловых пунктах №1,2,4,5 и повысительные насосные станции ЦТП ТП№3 и ЦТП Айская. Фактический температурный график отпуска тепла в воде составляет 95о-70оС, при проектном 115о-70оС.

Приборы учета отпуска тепловой энергии установлены в котельных ЦЭС ОАО «ЗМЗ» (организован учет по выводам) и ЮУЖД ст. Златоуст,  на котельной ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ приборы учета отсутствуют.

Для оценки топливной экономичности работы рассматриваемых котельных были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельной (на основании данных по результатам режимно-наладочных испытаний);

Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд (КПД нетто);

Данные о потреблении топлива и отпуску тепловой энергии за 2009 г.

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения расчетных удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), расчетных удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2009 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии). Значения этих удельных расходов топлива представлены на рисунке 2.4.3.

Рисунок 2.4.3. Фактические и расчетные удельные расходы топлива на котельных ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ЮУЖД ст. Златоуст

Как видно из рисунка 2.4.3., фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии превышает расчетные значения на всех котельных. Однако для котельных, ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ЮУЖД ст. Златоуст это превышение минимально и сопоставимо с погрешностью измерения потребления топлива и отпуска тепла. На котельной ЦЭС ОАО «ЗМЗ» фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии превышает расчетное значение на 13%, что может быть следствием не расчетных режимов работы оборудования.

- Источники теплоснабжения

## ТЭЦ ОАО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ТЭЦ ОАО «Златмаш» расположена по адресу: г. Златоуст, Парковый проезд, д. 1 и введена в эксплуатацию в 1958 году. Суммарная установленная электрическая мощность станции по состоянию на 2009 г. составляет 8 МВт, в настоящее время проводятся работы по реконструкции ТЭЦ и увеличению установленной мощности до 13 МВт, вырабатываемая электроэнергия направляется только на собственные нужды предприятия.

Суммарная установленная тепловая мощность станции составила  637 Гкал/ч, в том числе тепловая мощность в горячей воде – 450 Гкал/ч, тепловая мощность в паре – 250 т/ч.

Отпуск тепловой энергии внешним потребителям с ТЭЦ осуществляется теплоносителем, в качестве которого используется вода в  жидком агрегатном состоянии (теплоноситель – горячая вода). И газообразном (теплоноситель – насыщенный водяной пар с давлением 8-13 ата). Снабжение паром используется для технологических собственных нужд станции. Теплота горячей воды используется для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Вывод тепловой энергии от ТЭЦ осуществляется по водяным тепловым сетям. Вывод по водяным тепловым сетям осуществляется по двум площадкам:

Площадка №1:

- ТЭЦ нижняя зона – подающий и обратный трубопроводы диаметром                           2 Dy = 500 мм, общая протяженность 356,4 м;

- ТЭЦ- 5 микрорайон - подающий и обратный трубопроводы диаметром    2 Dy = 600 мм, общая протяженность 2526,0 м.

Площадка №2:

- ТЭЦ верхняя и средняя зоны - подающий и обратный трубопроводы диаметром 2 Dy = 500 мм, общая протяженность 677,0 м;

- ТЭЦ  -108 зона - подающий и обратный трубопроводы диаметром  2 Dy = 700 мм, общая протяженность 332,0 м.

- Присоединенная тепловая нагрузка всего 276,95 Гкал/ч: отопление 230,57 Гкал/ч, горячее водоснабжение 46,38 Гкал/ч.

Центральное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям по водяным тепловым сетям – качественное по отопительной нагрузке. Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии – 95/70ºС (рисунок 3.2). Система теплоснабжения и горячего водоснабжения открытая. Продолжительность отопительного периода - 216 сут.

На ТЭЦ установлено две турбины ОР-1,5-3 и две турбины ОР-2,5-15/6, на одной турбине ОР-2,5-15/6 в настоящее время проводятся пуско-наладочные работы, все остальные турбины на сегодняшний день выработали свой парковый ресурс. Состав турбинного оборудования на ТЭЦ и его характеристики указаны в таблице 3.1.

На ТЭЦ установлено четыре паровых котла типа «Буккау-Вольф» производительностью 50 т/ч и два котла типа Б25/15ГМ производительностью 25 т/ч. Краткая характеристика котлов представлена в таблице 3.2. Вырабатываемый котлами пар используется для выработки электроэнергии. Отработанный после турбин пар используется для нагрева сетевой воды в подогревателях ПСВ 200у №1,2, на химводоподготовку (атмосферные деаэраторы, подогреватели сырой воды 4 штуки), на мазутное хозяйство и заводским потребителям.

На ТЭЦ установлено шесть водогрейных котлов. Из них 3 котла типа «ПТВМ-50» производительностью 50 Гкал/ч (установлены на 2 очереди строительства ТЭЦ) и 3 котла типа «КВГМ-100» производительностью 100 Гкал/ч (установлены на 3 очереди строительства ТЭЦ). Краткая характеристика котлов представлена в таблице 3.1.

Циркуляция воды в системе теплоснабжения завода и жилого района осуществляется сетевыми насосами типа СЭ-1250-140. Краткая характеристика насосного оборудования представлена в таблице 3.3. Подпитка тепловой сети осуществляется деаэрированной водой. Для подготовки подпиточной воды установлено 5 атмосферных деаэраторов № 3-7. Подпитка тепловой сети в периоды максимального водоразбора осуществляется от 2 аккумуляторных баков емкостью по 2000 м3 каждый.

Основным топливом является природный газ, поступающий на ТЭЦ через два газораспределительных пункта (ГРП 1,2). Газоснабжение ТЭЦ основной площадки осуществляет ОАО «Челябрегионгаз». В состав газового хозяйства предприятия входят: наземный газопровод высокого давления протяженностью 160 м, ГРП №1 с тремя нитками редуцирования (Рвх. = 3 кгс/см2, Рвых. = 0,24 кгс/см2). ГРП №2 с четырьмя нитками редуцирования (Рвх. = 3 кгс/см2, Рвых. = 0,6 кгс/см2) и внутренний газопровод к  котлам. Резервным топливом для станции является топочный мазут, который храниться в пяти резервуарах общей емкостью 19000 м3.

Таблица 3.1. Состав и состояние турбинного оборудования ТЭЦ ОАО «Златмаш»

| Ст. № | Тип (марка) турбины | Год ввода | Установленная электрическая мощность, МВт | Параметры острого пара |  | Парковый ресурс, ч | Наработка с начала эксплуатации на 31.12.2009, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р, кгс/см2 | t, С |  |  |
| 1 | ТГ- ОР-1,5-3 | 1958 | 1,5 | 21 | 350 | выработан | 348362 |
| 2 | ТГ- ОР-1,5-3 | 1959 | 1,5 | 21 | 350 | выработан | 377828 |
| 3 | ТГ- ОР-2,5-15/6 | 1974 | 2,5 | 21 | 350 | выработан | 280306 |
| 4 | ТГ- ОР-2,5-15/6 | Пусконаладочные работы | 2,5 | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | - | 8,0 | - | - | - | - |

Таблица 3.2. Состав и состояние котельного оборудования ТЭЦ ОАО «Златмаш»

| Ст. № | Тип (марка) котла | Год ввода | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Параметры острого пара |  |  | Возраст на 01.01.2010, лет | Наработка с начала эксплуатации на 31.12.2010г., ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р, кгс/ см2 | t, С | Произво-дительность, т/ч |  |  |  |
| 1 | Паровой котел «Буккау-Вольф» | 1958 | 37,5 | 25 | 350 | 50 | 52 | 309441 | газ |
| 2 | Паровой котел «Буккау-Вольф» | 1958 | 37,5 | 25 | 350 | 50 | 52 | 312711 | газ |
| 3 | Паровой котел «Буккау-Вольф» | 1958 | 37,5 | 25 | 350 | 50 | 52 | 318608 | газ |
| 4 | Паровой котел «Буккау-Вольф» | 1958 | 37,5 | 25 | 350 | 50 | 52 | 295638 | газ |
| 5 | Паровой котел «Б-25/15ГМ» | 1972 | 18,75 | 25 | 350 | 25 | 38 | 87804 | газ |
| 6 | Паровой котел «Б-25/15ГМ» | 1972 | 18,75 | 25 | 350 | 25 | 38 | 92224 | газ |
| 7 | Водогрейный котел ПТВМ-50-1 | 1965 | 50 | - | - | - | 45 | 131932 | газ |
| 8 | Водогрейный котел ПТВМ-50-1 | 1965 | 50 | - | - | - | 45 | 64544 | газ |
| 9 | Водогрейный котел ПТВМ-50-1 | 1968 | 50 | - | - | - | 42 | 138063 | газ |
| 10 | Водогрейный котел КВГМ-100 | 1981 | 100 | - | - | - | 29 | 76933 | газ |
| 11 | Водогрейный котел КВГМ-100 | 1982 | 100 | - | - | - | 28 | 49215 | газ |
| 12 | Водогрейный котел КВГМ-100 | 1984 | 100 | - | - | - | 26 | 75136 | газ |
| ИТОГО |  | - | 637,5 (в горячей воде 450 Гкал/час) | - | - | 250 | - | - | - |

Таблица 3.3. Тип (марка) и количество сетевых насосов ТЭЦ ОАО «Златмаш»

| № п/п | Наименование насосного оборудования | Марка насоса | Количество, шт. | Мощность, кВт | Расход, м3/час | Напор, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паровой насос | ТП-29.100 | 2 |  | 100 | 460290 |
| 2 | Центробежный насос | 5 МД-7x5 | 2 | 320 | 144 | 410250 |
|  |  | 5 МД-7x5 | 1 | 400 | 144 | 410250 |
| 3 | Центробежный сетевой насос | СЭ 1250-140 | 11 | 630 | 1250 | 140000 |
| 4 | Центробежный сетевой насос | 14Д-6СЭ 1250-141 | 1 | 500 | 1250 | 141000 |
| 5 | Центробежный подпиточный насос | СЭН 500-70-16 | 2 | 160 | 500 | 70043 |
| 6 | Центробежный подпиточный насос | К 90/85 | 1 | 45 | 90 | 85053 |
| 7 | Центробежный подпиточный насос | Д 500/65 | 1 | 132 | 500 | 63040 |
| 8 | Центробежный подпиточный насос | Д 800/55 | 1 | 200 | 800 | 55000 |
| 9 | Центробежный подпиточный насос | Д200/90 | 2 | 250 | 720 | 90056 |
| 10 | Насос сырой воды | 8НДВ | 2 | 250 | 540 | 84052 |
|  |  | 8НДВ | 1 | 75 | 340 | 34000 |
| 11 | Насос конденсатный | 4К-6 | 2 | 55 | 50 | 87054 |
| 12 | Перекачивающий мазутный | 10НД-6*1 | 2 | 75 | 230 | 56035 |
| 13 | Рабочий мазутный насос | 5Н5*4 | 1 | 132 | 78 | 308191 |
|  |  | 5Н5*4 | 1 | 110 | 78 | 308191 |
|  |  | 5Н5*4 | 1 | 132 | 66 | 218135 |
|  |  | 5Н5*4 | 1 | 100 | 66 | 218135 |
| 14 | Циркуляционный мазутный насос | 5НКЭ-5*1 | 1 | 40 | 70 | 88055 |
| 15 | Насос сырой воды | Д1250-65 | 4 | 320 | 1250 | 65040 |
|  |  |  |  | 200 | 1250 | 65040 |
| 16 | Насос | Х50-32-125 | 2 | 4 | 12,5 | 20012 |
| 17 | Насос для откачки шламовых вод | АР-100 м3 | 4 | 17 | 90 | 30019 |
| 18 | Насос-дозатор | НД 63-100 | 2 | 1,1 | 0,036 | 1000000 |
| 19 | Насос раствора | Х 100-80-160 | 2 | 22 | 100 | 32020 |
|  |  |  | 1 | 17 | 100 | 32020 |
| 20 | Центробежный подпиточный насос | 6НДВ | 1 | 160 | 400 | 55034 |
| 21 | Насос сырой воды | 6НДВ | 1 | 75 | 340 | 34021 |

Рисунок 31. Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ ОАО «Златмаш»

Водоснабжение основной площадки осуществляется от насосных станций 1 подъема и НФС, принадлежащих ОАО «Златоустовский машиностроительный завод».

Химводоподготовка ТЭЦ состоит из 3 цехов.

В ХВО № 1  установлено 4 отстойника осветлителя диаметром 9 м, производительностью по 200 м3 каждый.

В ХВО № 2 установлено 10 двухкамерных механических фильтров, загруженных антрацитом для удаления из воды грубодисперсных частиц.

В ХВО № 3 в работе восемь Na-катионитовых фильтров 1 ступени и три Na-катионитовых фильтров 2 ступени для умягчения воды. В качестве катионита используется ионообменная смола КУ-2 и сульфоуголь.

Для отвода дымовых газов от энергетических котлов на станции установлено две дымовые трубы: кирпичная высотой 74 м и бетонная 120 м.

Снабжение воздухом низкого и высокого давления обеспечивается компрессорными станциями.

## Энергоисточники ООО «Теплоэнергетик»

## Котельная №1

Установленная тепловая мощность котельной – 33,22 Гкал/ч. Котельная построена в 1963 г., юридический адрес пр. им. Гагарина, 3-й микрорайон, д. 5б. По состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение потребителей по пр. Гагарина, 3-й микрорайон, ул. Космонавтов.

Установленная тепловая мощность котельной и присоединенная нагрузка по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.1.1

Таблица 3.2.1.1 Установленная тепловая мощность котельной и присоединенная нагрузка котельной №1

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 33,22 |
| Располагаемая мощность | 33,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 31,14 |
| - Отопление | 20,69 |
| - ГВС | 10,45 |
| - Вентиляция | - |

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.1.2

Таблица 3.4.1.2 Состав основного оборудования котельной №1

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов по РНИ, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-6,5/13 №1 | вода | 5,6 | 1963 | - | 92,2 | 2010 |
| ДКВР-6,5/13 №2 | вода | 5,6 | 1963 | - | 92,3 | 2010 |
| ДКВР-6,5/13 №3 | вода | 5,56 | 1965 | - | 91,8 | 2008 |
| ДКВ-6,5/13 №4 | вода | 5,76 | 1965 | 2008 | 92,8 | 2008 |
| ДКВР-6,5/13 №5 | вода | 5,56 | 1964 | - | 92,8 | 2008 |
| ДКВР-6,5/13 №6 | вода | 5,14 | 1963 | - | 92,3 | 2008 |
| Всего | - | 33,22 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 92,4%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 90%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 2,57%, что лежит в диапазоне расчетных значений (2%÷3,5%) для котельной с данным оборудованием.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 11903,91 нм3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 73992 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 182,7 кг у.т./Гкал, что соответствует 78,2% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: насыщенный пар, выработанный в паровых котлах конденсируясь в пароводяных теплообменниках, отдает тепло, нагревая обратную сетевую воду, подаваемую в теплообменники сетевыми насосами.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии - 95/70 °С. Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – через теплообменники у потребителей. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 400 мм. Приборы учета отпускаемой тепловой энергии отсутствуют.

Основным видом топлива котельной № 1 является природный газ. Газ давлением 0,3 МПа подается в ГРП, где редуцируется до среднего давления 0,04 МПа и далее подается к горелкам котлов. Расчетная пропускная способность ГРП составляет 3200 м3/ч. Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 4350 м3/ч. Таким образом, резерв пропускной способности существующего ГРП отсутствует.

Для приготовления питательной воды котлов имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 12 м3/ч, в состав которой входят: три натрий-катионитовых фильтра и два вакуумных деаэратора.

## Котельная №2

Установленная тепловая мощность котельной – 90,0 Гкал/ч. Котельная построена в 1968 г., юридический адрес пр. им. Гагарина, 5 линия, д.12. По состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение потребителей по пр. Гагарина, 1-й и 2-й микрорайоны.

Основные эксплуатационные параметры котельной представлены в таблице 3.2.2.1 по состоянию 01.07.2010.

Таблица 3.2.2.1  Основные эксплуатационные параметры котельной №2

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 90,0 |
| Располагаемая мощность | 78,4 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 69,50 |
| - Отопление | 41,72 |
| - ГВС | 27,78 |
| - Вентиляция | - |

Снижение установленной тепловой мощности составляет 12,9%, что существенно снижает потенциал расширения зоны действия котельной. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ (см. таблицу 3.2.2.2), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов.

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.2.2.

Таблица 3.2.2.2 Состав основного оборудования котельной №2

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов по РНИ, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВГМ-30 №1 | вода | 27 | 1968 | 2009 | 92,2 | 2010 |
| ТВГМ-30 №2 | вода | 23 | 1967 | 2006 | 92,3 | 2010 |
| КВГМ-30№3 | вода | 28,4 | 1997 | - | 91,8 | 2009 |
| Всего | - | 78,4 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 92,1%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 89%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 3,35%, что лежит в диапазоне расчетных значений (2%÷3,5%) для котельной с данным оборудованием.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 27917,63 тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 178915 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 177,2 кг у.т./Гкал, что соответствует 80,6% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Планируется модернизация котла ТВГМ-30 с увеличением мощности до 40 Гкал/ч.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть 130/70 °С (фактический - 95/70 °С). Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – через теплообменники у потребителей. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 600 мм. Приборы учета отпускаемой тепловой энергии отсутствуют.

Основным видом топлива котельной  является природный газ. Газ давлением 0,3 МПа подается в ГРУ. Давление на выходе с котлов ТВГМ – 30 составляет 0,026 МПа, КВГМ-30 - 0,05 МПа. Расчетная пропускная способность ГРП составляет 13900 м3/ч. Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 9822,6м3/ч, что соответствует 71% пропускной способности существующего ГРП.

Для приготовления питательной воды котлов имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 30м3/ч, в состав которой входят: два натрий-катионитовых фильтра и два вакуумных деаэратора.

## Котельная №3

Установленная тепловая мощность котельной №3 – 88,0 Гкал/ч. Котельная построена в 1980 г., юридический адрес ул. 4-я Демидовская. По состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение потребителей районов городской больницы и Демидовки.

Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.3.1.

Таблица 3.2.3.1 Основные эксплуатационные параметры котельной №3

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 88,0 |
| Располагаемая мощность | 79,42 |
| Присоединенная тепловая нагрузка , в том числе: | 30,07 |
| - Отопление | 19,71 |
| - ГВС | 10,36 |
| - Вентиляция | - |

Снижение установленной тепловой мощности составляет 9,8%, что существенно снижает потенциал расширения зоны действия котельной. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ (см. таблицу 3.2.3.2), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов.

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.3.2.

Таблица 3.2.3.2 Состав основного оборудования котельной №3

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов по РНИ, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕ-25/14 №1 | пар | 12,91 | 1980 | - | 93,7 | 2008 |
| ДЕ-25/14 №2 | пар | 12,91 | 1979 | - | 94,0 | 2009 |
| ПТВМ-30 №3 | вода | 24,4 | 1981 | 2008 | 92,2 | 2009 |
| ПТВМ-30 №4 | вода | 29,2 | 1981 | 2010 | 93,2 | 2009 |
| Всего | - | 79,42 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 93,1%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 92%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 1,2%.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 12706,57 тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 73584 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 196,1 кг у.т./Гкал, что соответствует 72,8 % фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Схема выдачи тепловой мощности по водогрейной части котельной, следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Схема выдачи тепловой мощности по паровой части котельной, следующая: насыщенный пар, выработанный в паровых котлах конденсируясь в пароводяных теплообменниках, отдает тепло, нагревая обратную сетевую воду, подаваемую в теплообменники сетевыми насосами.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть 130/70 °С (фактический - 95/70 °С). Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – через теплообменники у потребителей. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 500 мм. Установлен прибор учета отпускаемой тепловой энергии.

Для приготовления питательной воды котлов имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 30 м3/ч, в состав которой входят: два натрий-катионитовых фильтра и два вакуумных деаэратора.

Основным видом топлива котельной  является природный газ. Газ подается через РДУК 2Н - 200/105 давлением 0,3 МПа. Давление на выходе - составляет 0,036 МПа. Расчетная пропускная способность составляет 14300 м3/ч. Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 4150м3/ч, что соответствует 30% пропускной способности существующего РДУК.

## Котельная №4

Установленная тепловая мощность котельной №4 – 112,0 Гкал/ч. Котельная построена в 1984 г., юридический адрес пл. 3-го Интернационала. По состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение потребителей, проживающих на улицах Таганайская и Ленина.

Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.4.1.

Таблица 3.2.4.1 Основные эксплуатационные параметры котельной №4

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 112,0 |
| Располагаемая мощность | 110,97 |
| Присоединенная тепловая нагрузка , в том числе: | 28,57 |
| - Отопление | 22,88 |
| - ГВС | 5,69 |
| - Вентиляция | - |

Снижение установленной тепловой мощности составляет 0,9%. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ (см. таблицу 3.2.4.2), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов.

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.4.2.

Таблица 3.2.4.2 Состав основного оборудования котельной №4

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов по РНИ, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕВ-10/14 №1 | вода | 5,6 | 1984 | - | 93,7 | 2007 |
| ДЕВ-10/14 №2 | вода | 5,37 | 1984 | - | 94,3 | 2007 |
| КВГМ-50 №3 | вода | 50 | 1985 | 1999 | 93,3 | 2010 |
| КВГМ-50 №4 | вода | 50 | 1985 | 2001 | 92,8 | 2010 |
| Всего | - | 110,97 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 93,1%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 91%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 2,3%, что лежит в диапазоне расчетных значений (2%÷3,5%) для котельной с данным оборудованием.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 10108,77 тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 58993 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 194,6 кг у.т./Гкал, что соответствует 73,4% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть 130/70 °С (фактический - 95/70 °С). Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – через теплообменники у потребителей. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 600 мм. Приборы учета отпускаемой тепловой энергии отсутствуют.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Параметры газа в ГРП: давления на входе / выходе составляют 0,3 / 0,06 МПа, расчетная пропускная способность - 12000 м3/ч. Параметры газа в ГРУ: давления на входе / выходе составляют 0,06 / 0,04 МПа, расчетная пропускная способность - 3500 м3/ч.

Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 2920м3/ч, что соответствует 83% пропускной способности существующего ГРУ.

Для приготовления питательной воды котлов имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 50 м3/ч, в состав которой входят: четыре натрий-катионитовых фильтра и один вакуумных деаэратор.

## Котельная №5

Установленная тепловая мощность котельной №5 – 90,0 Гкал/ч. Котельная построена в 1980 г., юридический адрес ул. Аносова, д. 198а. По состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение потребителей района Вокзал.

Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.5.1

Таблица 3.2.5.1 Основные эксплуатационные параметры котельной №5

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 90,0 |
| Располагаемая мощность | 73,7 |
| Присоединенная тепловая нагрузка , в том числе: | 59,06 |
| - Отопление | 41,46 |
| - ГВС | 17,60 |
| - Вентиляция | - |

Снижение установленной тепловой мощности составляет 18,1%, что существенно снижает потенциал расширения зоны действия котельной. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ (см. таблицу 3.2.5.2), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов.

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.5.2.

Таблица 3.2.5.2 Состав основного оборудования котельной №5

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов по РНИ, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТВМ-30 №1 | вода | 22,4 | 1980 | 1994 | 93,2 | 2007 |
| ПТВМ-30 №2 | вода | 25,9 | 1980 | 2002 | 92,5 | 2008 |
| ПТВМ-30 №3 | вода | 25,4 | 1980 | 1996 | 91,4 | 2007 |
| Всего | - | 73,7 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 92,3%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 90%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 2,53%, что лежит в диапазоне расчетных значений (2%÷3,5%) для котельной с данным оборудованием.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 23739,66тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 144369 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 186,8 кг у.т./Гкал, что соответствует 76,5% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Планируется в дальнейшем проектирование и модернизация котлов ПТВМ-30 (3 шт.) и резервного топливного хозяйства.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть 130/70 °С (фактический - 95/70 °С). Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – через теплообменники у потребителей. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 500 мм. Прибор учета отпускаемой тепловой энергии не установлен.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Параметры газа в ГРУ: давления на входе / выходе составляют 0,3 / 0,04 МПа, расчетная пропускная способность - 11000 м3/ч. Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 8250 м3/ч, что соответствует 75% пропускной способности существующего ГРУ.

Для приготовления питательной воды котлов имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 50 м3/ч, в состав которой входят: четыре натрий-катионитовых фильтра, и один вакуумный деаэратор.

## Котельная №6

Установленная тепловая мощность котельной №6 – 14,0 Гкал/ч. Котельная построена в  2000 г., юридический адрес пос. Строителей, ул. Советская, д. 9. По состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение потребителей в поселке Строителей.

Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.6.1

Таблица 3.2.6.1 Основные эксплуатационные параметры котельной №6

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 14,0 |
| Располагаемая мощность | 11,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка , в том числе: | 11,37 |
| - Отопление | 7,79 |
| - ГВС | 3,58 |
| - Вентиляция | - |

Снижение установленной тепловой мощности составляет 14,7%, что существенно снижает потенциал расширения зоны действия котельной. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ (см. таблицу 3.2.6.2), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов.

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.6.2.

Таблица 3.2.6.2 Состав основного оборудования котельной №6

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов по РНИ, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВГ-2/95 №1 | вода | 1,4 | 2000 | - | 90,7 | 2005 |
| КВГ-2/95 №2 | вода | 1,34 | 2000 | - | 89,7 | 2005 |
| КВГ-2/95 №3 | вода | 1,7 | 2002 | - | 88 | 2007 |
| КВГ-2/95 №4 | вода | 1,56 | 2002 | - | 87 | 2007 |
| КВГ-3/95 №5 | вода | 2,97 | 2004 | - | 91,7 | 2010 |
| КВГ-3/95 №6 | вода | 2,97 | 2004 | - | 85,1 | 2009 |
| Всего | - | 11,94 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 88,6%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 86%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 2,91%, что лежит в диапазоне расчетных значений (2%÷3,5%) для котельной с данным оборудованием.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 5134,37 тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 28609 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 203,8 кг у.т./Гкал, что соответствует 70,1% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии - 95/70 °С. Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – через теплообменники у потребителей. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 500 мм. Установлен прибор учета отпускаемой тепловой энергии.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Параметры газа в ГРУ: давления на входе / выходе составляют 0,3 / 0,042 МПа. Параметры газа в ГРП: давления на входе / выходе составляют 0,12 / 0,05 МПа.

Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 1700м3/ч.

Для приготовления питательной воды котлов имеется реагентная установка - ингибитор отложений минеральных солей (ИОМС).

## Котельная №7

В настоящий момент здание котельной №7 находится в консервации, котельное оборудование демонтировано. Нагрузка потребителей, находившихся в зоне теплоснабжения котельной №7, переведена на котельную №1.

## Котельная №8

Установленная тепловая мощность котельной №8 – 2,0 Гкал/ч. Котельная построена в 2004 г.,  юридический адрес ул. Лесная, д.2. По состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение потребителей в поселке Строителей.

Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.8.1

Таблица 3.2.8.1 Основные эксплуатационные параметры котельной №8

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 2,0 |
| Располагаемая мощность | 2,19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 0,98 |
| - Отопление | 0,65 |
| - ГВС | 0,33 |
| - Вентиляция | - |

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.8.2.

Таблица 3.2.8.2 Состав основного оборудования котельной №8

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов по РНИ, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВГ-1,16/95 №1 | вода | 1,07 | 2004 | - | 87,9 | 2009 |
| КВГ-1,16/95 №1 | вода | 1,12 | 2004 | - | 88,4 | 2009 |
| Всего | - | 2,19 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 88,2%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 86%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 2,45%, что лежит в диапазоне расчетных значений (2%÷3,5%) для котельной с данным оборудованием.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 485,99 тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 2173,49 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 253,9 кг у.т./Гкал, что соответствует 56,3% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии - 95/70 °С. Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – через теплообменники у потребителей. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 150 мм. Установлен прибор учета отпускаемой тепловой энергии.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Параметры газа в РДБК-1-50/25: давления на входе / выходе составляют 0,3 / 0,032 МПа, расчетная пропускная способность – 300 м3/ч.

Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 150м3/ч, что соответствует 50% пропускной способности существующего РДБК.

Для приготовления питательной воды котлов имеется реагентная установка - ингибитор отложений минеральных солей (ИОМС).

## Котельная пос. Дегтярка

Установленная тепловая мощность котельной пос. Дегтярка – 2,32 Гкал/ч. Котельная построена в 1994 г., юридический адрес пос. Дегтярка, ул. Береговая Уржумка. По состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение района п. Дегтярки.

Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.9.1.

Таблица 3.2.9.1 Основные эксплуатационные параметры котельной пос. Дегтярка

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 2,32 |
| Располагаемая мощность | 2,32 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 1,94 |
| - Отопление | 1,31 |
| - ГВС | 0,63 |
| - Вентиляция | - |

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.9.2.

Таблица 3.2.9.2 Состав основного оборудования котельной

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов по РНИ, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НР-18 №1 | вода | 0,59 | 1994 | - | 83 | 2009 |
| НР-18 №2 | вода | 0,56 | 1994 | - | 83 | 2009 |
| НР-18 №3 | вода | 0,56 | 1994 | - | 83 | 2009 |
| НР-18 №4 | вода | 0,61 | 1994 | - |  |  |
| Всего | - | 2,32 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 83 %, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 80%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 3,61%, что выше допустимого диапазона для котельных с данным оборудованием.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 991,65 тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 4156 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009  г. на выработку тепловой энергии составил 271,0 кг у.т./Гкал, что соответствует 52,7% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Планируется проектирование и реконструкция котельной  п. Дегтярка с заменой котлов НР-18 (4 шт.) на более эффективные «Смоленск-1,16» в количестве 3 шт.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии - 80/60 °С. Система теплоснабжения – открытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – из системы отопления. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 200 мм. Прибор учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Параметры газа в РДГ – 80 н: давления на входе / выходе составляют 0,3 / 0,043 МПа, расчетная пропускная способность – 2200м3/ч.

Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 305 м3/ч. Таким образом, есть большой резерв пропускной способности существующего РДГ.

Для приготовления питательной воды котлов имеется реагентная установка - ингибитор отложений минеральных солей (ИОМС).

## Котельная пос. Центральный

Установленная тепловая мощность котельной п. Центральный – 8,0 Гкал/ч. Котельная построена в 1974 г. в пос. Центральный, по состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение жилого фонда, административно-общественных  и прочих зданий поселка. Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.10.1.

Таблица 3.2.10.1 Основные эксплуатационные параметры котельной пос. Центральный

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 8,0 |
| Располагаемая мощность | 6,16 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 1,93 |
| - Отопление | 1,68 |
| - ГВС | 0,25 |
| - Вентиляция | - |

Снижение установленной тепловой мощности составляет 23%, что существенно снижает потенциал расширения зоны действия котельной. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ (см. таблицу 3.2.10.2), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов.

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.10.2.

Таблица 3.2.10.2 Состав основного оборудования котельной

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВГ- 4Р №1 | вода | 3,26 | 1974 | - | 84 | 2006 |
| ТВГ- 4Р №2 | вода | 2,9 | 1974 | - | 88 | 2009 |
| Всего | - | 6,16 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 85,9%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 82%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 4,52%, что выше допустимого диапазона для котельных с данным оборудованием.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 1332,41тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 4313 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 308,0 кг у.т./Гкал, что соответствует 46,4% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Планируется проектирование и установка блочной автоматизированной котельной в пос. Центральный мощностью 2 МВт и перевод жилых домов с центрального на индивидуальное газовое отопление.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии - 95/70 °С (фактический 80-60 °С). Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – через теплообменники у потребителей. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по двум выводам диаметрами 325 мм и 100 мм. Прибор учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Параметры газа в ГРУ: давления на входе / выходе составляют 0,1 / 0,02 МПа, расчетная пропускная способность – 1240 м3/ч.

Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 300 м3/ч. Таким образом, есть большой резерв пропускной способности существующего ГРУ.

Для приготовления питательной воды котлов имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 10 м3/ч, в состав которой входят: два натрий-катионитовых фильтра.

## Котельная пос. Тайнак

Установленная тепловая мощность котельной п. Тайнак – 0,2 Гкал/ч и построена в 1998 г. По состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение школы пос. Тайнак. Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.11.1.

Таблица 3.2.11.1 Основные эксплуатационные параметры котельной пос. Тайнак

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 0,2 |
| Располагаемая мощность | 0,155 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,09 |

Снижение установленной тепловой мощности составляет 22,5%, которое не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ (см. таблицу 3.2.11.2), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов.

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.11.2.

Таблица 3.2.11.2 Состав основного оборудования котельной п. Тайнак

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВГ-120 №1 | вода | 0,081 | 1998 | - | - | - |
| КВГ-120 №2 | вода | 0,074 | 1998 | - | - | - |
| Всего | - | 0,155 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 79%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 79%. Данные о потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды отсутствуют.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 38,44 тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 198 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 220,5 кг у.т./Гкал, что соответствует 64,8 % фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии - 95/70 °С. Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Способ подачи горячей воды – через теплообменники у потребителей. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 100 мм. Установлен прибор учета отпускаемой тепловой энергии.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Параметры газа в ГРУ: давления на входе / выходе составляют 0,3 / 0,02 МПа, расчетная пропускная способность – 125 м3/ч.

Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 14,3 м3/ч. Таким образом, есть большой резерв пропускной способности существующего ГРУ.

## Котельная с. Веселовка

Установленная тепловая мощность котельной с. Веселовка – 1,0 Гкал/ч. Котельная построена в 2008 г. и осуществляет централизованное теплоснабжение жилого фонда и административно-общественных зданий. Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.2.12.1.

Таблица 3.2.12.1 Основные эксплуатационные параметры котельной с. Веселовка

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 1,86 |
| Располагаемая мощность | 1,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 0,43 |
| - Отопление | 0,43 |
| - ГВС | - |
| - Вентиляция | - |

Снижение установленной тепловой мощности составляет 46,2%, что существенно снижает потенциал расширения зоны действия котельной. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ (см. таблицу 3.2.12.2), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов.

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.2.12.2.

Таблица 3.2.12.2 - Состав основного оборудования котельной с. Веселовка

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ-1М №1 | вода | 0,86 | 1996 | - |  |  |
| КВМ-1,16К №2 | вода | 1,0 | 2008 | - |  |  |
| Всего | - | 1,86 |  | - |  | - |

Основным видом топлива котельной является уголь. Котел КСВ-1М резервный и работает на мазуте, поэтому в располагаемой тепловой мощности не учитывается. Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 762,9 т. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 1007,64 Гкал. Расчетное значение КПД нетто котельной составляет 78%. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 235 кг у.т./Гкал, что соответствует 61% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: обратная сетевая вода сетевыми насосами подается в водогрейные котлы, где нагревается до температуры прямой сетевой воды и отпускается в тепловую сеть.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии - 80/60 °С. Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по одному выводу диаметром 150 мм. Прибор учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует.

Для приготовления питательной воды котлов имеется магнитная установка, проектной мощностью 3,0 м3/ч.

  - Энергоисточники прочих ведомств

## 3.3.1 Котельная ОАО «Златоустовский металлургический завод»

Установленная тепловая мощность ЦЭС ОАО «ЗМЗ» – 407,9 Гкал/ч. Оборудование ЦЭС ОАО «ЗМЗ» вводилось двумя очередями в привязке к типам котлов с 1966 г. - ПТВМ и с 1980 г. - КВГМ, на ряду с этим в 1967 г. была произведена реконструкция паровой котельной. Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.3.1.1.

Таблица 3.3.1.1 Основные эксплуатационные параметры ЦЭС ОАО «ЗМЗ»

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 407,9 |
| Располагаемая мощность | 329,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 225,02 |
| - Отопление | 29,13 |
| - ГВС | 13,33 |
| - технологическая: | 182,56 |
| включительно на: |  |
| КВГМ | 67,41 |
| ПТВМ | 28,45 |
| паровые | 86,7 |

Снижение установленной тепловой мощности составляет 19,1%, что существенно снижает потенциал расширения зоны действия котельной. Снижение установленной мощности, не только должно быть просто зафиксировано по результатам последних РНИ (см. таблицу 3.3.1.2), но и указаны причины, по которым происходит такая значительная потеря паспортной мощности эксплуатируемых агрегатов. Кроме этого возможная причина снижения установленной тепловой мощности в выводе части основного оборудования из эксплуатации в резерв, но таких данные предприятие не предоставило.

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.3.1.2.

Таблица 3.3.1.2 Состав основного оборудования ЦЭС ОАО «ЗМЗ»

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР 20-13 № 1 | пар | 329,8 | 1970 | 2005 | 89,7 | 2010 |
| ДКВР 20-13 № 2 | пар |  | 1971 | 2010 | 89 | 2010 |
| ГМ-50 № 3 | пар |  | 1974 | 2010 | 92 | 2006 |
| ГМ-50 № 4 | пар |  | 1977 | 2006 | 92,4 | 2007 |
| ПТВМ-50 № 5 | вода |  | 1967 | 2008 | 90 | 2008 |
| ПТВМ-50№ 6 | вода |  | 1971 | 2004 | 90,2 | 2004 |
| КВГМ-100 № 7 | вода |  | 1980 | 2002 | 92 | 2002 |
| КВГМ-100 №8 | вода |  | 1982 | 2005 | 92,5 | 2005 |
| ДЕ 25-24-380 №10 | пар |  | 1998 | 2007 | 91,4 | 2007 |
| Всего |  | 329,8 |  | - | - | - |

На ЦЭС ОАО «ЗМЗ» помимо паровых и водогрейных котлов, установлена теплофикационная турбина с противодавлением и производственным отбором пара типа ПР 6-35-10/5, электрической мощностью 6 МВт. Вырабатываемая электрическая энергия расходуется на собственные нужды предприятия.

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 91,5 %, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 89,4%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 2,3%, что лежит в диапазоне расчетных значений (2%÷3,5%) для котельной с данным оборудованием.

Основным видом топлива для котлов является природный газ, резервным – мазут. Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 99257 тыс. м3  газа и 1497 т мазута. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 635023 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 180,7 кг у.т./Гкал, что соответствует 79,1% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть 115/70 °С (фактический - 95/70 °С). Система теплоснабжения – закрытая. Присоединение систем отопления потребителей к тепловой сети по зависимой и независимой схеме.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по четырем выводам диаметром 500 мм. Приборы учета отпускаемой тепловой энергии установлены на каждом выводе.

Параметры газа в ГРП: давления на входе / выходе составляют 6 / 0,04 МПа, расчетная пропускная способность - 40000 м3/ч. Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 6000 м3/ч, что соответствует 15% пропускной способности существующего ГРП.

Для приготовления питательной воды котлов имеется 2-х ступенчатая водоподготовительнаяустановка (ВПУ) с параллельноточным Na – катионированием. Проектная производительностью 300 м3/ч. Основное оборудование, входящее в состав установки представлено в таблице 3.3.1.2.

Таблица 3.3.1.2 Состав и параметры оборудования ВПУ ЦЭС ОАО «ЦЭС»

| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Произво-дительность, т/ч | Диаметр, м. | Кол-во камер по фильтр. | Наполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кварцевые фильтры ФОВ 3к-3,0-0,6 | 4 | 100 | 3,0 | 3 | кварцевый песок |
| Катионитовые фильтры I ступениФОВ-3,0-0,6 | 5 | 80 | 3,0 | 1 | ионообменная смола КУ-2-8 |
| Катионитовые фильтры II ступениФОВ 2к-3,0-0,6 | 2 | 150 | 3,0 | 2 | LEWATIT |
| Деаэратор ДПУ200/75 | 2 | 200 | 3,0 | объем, м3 | Рраб, кгс/см2 |
|  |  |  |  | 75 | 0,1-0,4 |
| Подогреватель сетевой воды ПСВ 90-7-15 | 2 | 350 | 1,02 | 2,4 | 7 |

    - Котельная ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»

Установленная тепловая мощность котельной ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» – 11,3 Гкал/ч. Котельная построена в 1972 г., по состоянию на 01.07.2010 г. осуществляет теплоснабжение потребителей по адресам: ул. Ленина, д. 30, ул. Октябрьская, д. №№ 2,4,6,7,8,9, ул. Тарабрина, д. №№ 1,7,10,12, ул. Плеханова, д. 35 и завода ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ».

Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.3.2.1.

Таблица 3.3.2.1 Основные эксплуатационные параметры котельной ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 11,3 |
| Располагаемая мощность | 11,3 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 2,49 |
| - Отопление | 0,67 |
| - ГВС | 0,16 |
| - Вентиляция | - |
| - Технология | 1,66 |

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.3.2.2.

Таблица 3.3.2.2 Состав основного оборудования котельной ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»

| Марка котлов | Тепло-носитель | Тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР 4/13 | пар | 2,5 | 1972 | 1994 | 91 | 2007 |
| ДКВ 4/13 | пар | 2,5 | 1961 | 1998 | 91 | 2007 |
| ДЕ-10 | пар | 6,3 | 1995 |  | 91 | 2007 |
| Всего | - | 11,3 |  | - |  | - |

Средневзвешенное значение КПД брутто по результатам режимно-наладочных испытаний котлов составляет 91%, расчетное значение КПД нетто котельной составляет 90%. Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составляет 1,1%.

Годовое потребление топлива котельной в 2009 г. составило 388 тыс. м3. Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 2643 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 166,7 кг у.т./Гкал, что соответствует 85,7% фактического КПД нетто котельной. Разница между фактическим и расчетным значением КПД нетто котельной может быть вызвана несовершенством системы учета и отчетности отпуска тепла либо или отклонениями фактических режимов работы котельной от расчетных.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии - 95/70 °С. Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая, без элеваторных узлов.

Принципиальная схема подготовки горячей воды и распределения ее по ряду потребителей следующая: в котельной установлен пароводяной бойлер ГВС, насыщенный пар давлением 4 кгс/см2  подается на бойлер ГВС, отдает тепло воде из городского питьевого водопровода и в виде конденсата возвращается в конденсатный бак или деаэратор. Из городского водопровода через повысительный насос подается на бойлер ГВС, где нагревается паром до 750С и подается потребителям (жителям домов №№ 6, 7 ул. Октябрьская (детсад № 45,завод). Схема ГВС дома №6 по ул. Октябрьская и детского сада №45 рециркуляционная, а завода и дома № 7 тупиковая. В школе № 3 установлен свой бойлер ГВС, источником тепла для которого служит насыщенный пар с парового коллектора котельной.

Отпуск тепловой энергии в воде осуществляется по одному выводу диаметром 150 мм и двум паропроводам диаметром 50 и 100 мм. Прибор учета отпускаемой тепловой энергии отсутствует.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Параметры газа в ГРУ: давления на входе / выходе составляют 0,3 / 0,025 - 0,048 МПа. Расчетная пропускная способность 640 м3/ч. Лимит на топливопотребление составляет 1473 тыс. м3/год.

Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 350 м3/ч.

Для приготовления питательной воды котлов имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 15 м3/ч, в состав которой входят: подогреватель исходной воды, три натрий-катионитовых фильтра и один термический деаэратор.

## Котельная ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД»  ст. Златоуст

Установленная тепловая мощность котельной ст. Златоуст ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» – 30,72 Гкал/ч. Котельная построена в 1966 г. Основные эксплуатационные параметры котельной по состоянию на 01.07.2010 представлены в таблице 3.3.3.1.

Таблица 3.3.3.1 Основные эксплуатационные параметры котельной ст. Златоуст ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД»

| Наименование показателя | Величина, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 30,72 |
| Располагаемая мощность | 30,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 8,9 |
| - Отопление | 0,09 |
| - ГВС | - |
| - Вентиляция | - |
| - технологическая | 8,81 |

Состав и краткая техническая характеристика котельного оборудования приведены в таблице 3.3.3.2.

Таблица 3.3.3.2 - Состав основного оборудования котельной ст. Златоуст ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД»

| Марка котлов | Теплоноситель | Тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения режимно-наладочных испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕ 16/14 ГМ | пар | 10,24 | 1993 | - | - | - |
| ДЕ 16/14 ГМ | пар | 10,24 | 1988 | - | - | - |
| ДЕ 16/14 ГМ | пар | 10,24 | 2008 | - | - | - |
| Всего | - | 30,72 |  | - | - | - |

Расчетное значение КПД нетто котельной составляет 89%.

Основным видом топлива котельной является природный газ, аварийным - мазут. Параметры газа в ГРП: давления на входе / выходе составляют 0,3 / 0,04 МПа, расчетная пропускная способность – 3600 м3/ч. Установленный лимит на топливопотребление составляет 7754 тыс. м3/год

Расчетный часовой расход газа на котлы для обеспечения присоединенной тепловой нагрузки при существующем КПД составляет порядка 1260 м3/ч, что соответствует 83% пропускной способности существующего ГРП.

Годовой отпуск тепла котельной в 2009 г. составил 54034 Гкал. Фактический удельный расход топлива в 2009 г. на выработку тепловой энергии составил 162,5 кг у.т./Гкал, что соответствует 87,7 % фактического КПД нетто котельной.

Схема выдачи тепловой мощности следующая: насыщенный пар, выработанный в паровых котлах конденсируясь в пароводяных теплообменниках, отдает тепло, нагревая обратную сетевую воду, подаваемую в теплообменники сетевыми насосами.

Система теплоснабжения – закрытая. Схема присоединения систем отопления потребителей – независимая. Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется по двум выводам диаметрами 500 мм и 150 мм. Приборы учета отпускаемой тепловой энергии установлены на обоих выводах.

Для приготовления питательной воды котлов имеется водоподготовительная установка (ВПУ) проектной производительностью 22 м3/ч, в состав которой входят четыре натрий-катионитовых фильтра.

## Котельная ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД»  ст. Аносово

Основным оборудованием котельной являются котлы типа НР-18 – 2 шт. и один котел типа Н-6. Используемое топливо уголь. Установленная тепловая мощность котельной составляет – 2,78 Гкал/ч.

Котельная снабжает тепловой энергией четыре одноэтажных жилых дома, которые являются основными потребителями тепла. Общая присоединенная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,2 Гкал/ч.

## Котельная ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД»  ПМС-173 ДРП

Основным оборудованием котельной являются пять котлов типа «Энергия-3М», суммарной установленной тепловой мощностью – 3,65 Гкал/ч, работающих на угле.

Котельная снабжает тепловой энергией четыре одноэтажных жилых дома.

## Котельная ООО «Техмепром»

Котельная расположена по адресу г. Златоуст, ул. Береговая-Ветлужская, д. 84. Основным оборудованием котельной являются два котла типа КВ 1,86, суммарной  установленной тепловой мощностью – 3,2 Гкал/ч, работающих на природном газе.

Котельная снабжает тепловой энергией школу и жилой дом – 4 этажа. Общая присоединенная тепловая нагрузка потребителей составляет 3,2 Гкал/ч.

## Котельная МАУ ОДОД ДООЦ (Лесная сказка)

Котельная расположена в г. Златоусте по ул. Чернореченская. Основным оборудованием котельной являются два котла типа НР-18, суммарной установленной тепловой мощностью – 1,6 Гкал/ч, работающих на угле.

Котельная снабжает теплом корпус с присоединенной тепловой нагрузкой 0,6 Гкал/ч.

## Котельная МОУ СОШ №1

Котельная расположена в г. Златоусте по ул. Профсоюзная, д. 7. Основным оборудованием котельной являются два котла типа НР-18, суммарной установленной тепловой мощностью – 1,0 Гкал/ч, работающих на угле.

Котельная снабжает теплом школу с присоединенной тепловой нагрузкой 0,17 Гкал/ч.

## Котельная МОУ СОШ №5

Котельная расположена в г. Златоусте по ул. 50 лет Октября, д. 1.Основным оборудованием котельной являются два котла типа НР-18 установленной тепловой мощностью – 1,0 Гкал/ч, работающих на угле.

Котельная снабжает теплом школу с присоединенной тепловой нагрузкой 0,12 Гкал/ч.

## Котельная МОУ СОШ №90

Котельная расположена по адресу г. Златоуст, ул. Аносова, д. 239-241. Основным оборудованием котельной являются два котла типа «Хопер 100А» установленной тепловой мощностью – 0,2 Гкал/ч, работающих на газе.

Котельная снабжает теплом школу с присоединенной тепловой нагрузкой 0,06 Гкал/ч.

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

## Общие положения

Основными балансодержателями тепловых сетей, обеспечивающих транспортировку теплоносителя от источников тепловой энергии, являются МУ «Комитет по управлению имуществом» ЗГО, который передал в хозяйственное ведение тепловых сетей в МУП «Коммунальные сети» ЗГО, которая в свою очередь передала:

- район маш.завода (кроме пос. Дегтярка) – в аренду ООО «Златсеть»;

- все др. района города, поселки Дегтярка, Веселовка, Центральный, Тайнак – на обслуживание ООО «Тэплоэнергетик».

В состав трубопроводов тепловых сетей, находящихся на обслуживании в ООО «Теплоэнергетике», входят:

- Тепловые сети от муниципальных котельных;

- Тепловые сети от ЦЭС ОАО «ЗМЗ»;

- Тепловые сети от котельной ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ»;

- Тепловые сети от котельных Дирекции тепловодоснабжения ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД».

В состав трубопроводов тепловых сетей, обслуживаемые ООО «Златсеть» входят сети от ТЭЦ ОАО «Златмаш».

Общая протяженность тепловых сетей в Златоустовском городском округе согласно данным теплоснабжающих организаций составляет около 180 км в двухтрубном исчислении.

В системе теплоснабжения Златоустовского городского округа преобладают двухтрубные циркуляционные тепловые сети I контура, подающие тепловую энергию на потребителей. Отпуск тепловой энергии в I контур, в основном, осуществляется непосредственно от котельных, ТЭЦ и ЦЭС. Исключение составляют тепловые сети от 4 ЦТП (центральных тепловых пунктов) с пароводяными теплообменниками, эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетик». На них поступает пар от ЦЭС ОАО «ЗМЗ», далее от ЦТП идут водяные контуры на потребителей.

В большинстве зданий потребителей имеются ИТП (индивидуальные тепловые пункты). В основном, ИТП работают по зависимой схеме подключения системы отопления. Система ГВС потребителей преимущественно закрытая: в ИТП присутствуют водоводяные подогреватели ГВС, в основном, с параллельной схемой присоединения к системе отопления, или, в случае отсутствия подогревателей, в домах имеются газовые колонки для подогрева водопроводной воды. Исключение составляют открытые системы ГВС от ТЭЦ ОАО «Златмаш», а также от муниципальной котельной п. Дегтярка.

Соотношение по протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетик» и ОАО «Златмаш», представлено на рисунке 4.1.1.

Рисунок 4.2.1.  Соотношение протяженности тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетик» и ОАО «Златмаш»

Следовательно, наибольшей протяженностью в Златоустовском городском округе обладают тепловые сети от муниципальных котельных (73,2 км), ТЭЦ ОАО «Златмаш» (61,25 км) и ЦЭС ОАО «ЗМЗ» (32,6 км).

Прокладка тепловых магистралей преимущественно надземная, на низких отдельно стоящих опорах, а также подземная, в непроходных сборных железобетонных каналах (с попутным дренажом) и бесканальная.

Современные конструкции тепловых сетей (бесканальная прокладка в ППУ изоляции) отсутствуют. Большая часть сетей проложена в надземном исполнении, где в качестве теплоизоляции труб применена минеральная вата, что предопределяет повышенные тепловые потери.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

μ=MQсуммp [м2/Гкал/ч], где

Qсуммp - присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч; М – материальная характеристика сети, равная

M=i= 1i=Ndili[м2], где

| di | - | диаметр i-того участка трубопровода тепловых сетей, м; |
| --- | --- | --- |
| li | - | протяженности i-того участка трубопровода тепловых сетей, м. |

Сравнение тепловых сетей энергоисточников ОАО «Златмаш» и ООО «Теплоэнергетик» представлено в таблице 4.1.1.

Следует обратить внимание на высокие значения удельной материальной характеристики на нескольких котельных: Дирекции тепловодоснабжения ЮУЖД, п. Центральный, п. Веселовка. Это говорит о нерациональном использовании существующих тепловых сетей.

Таблица  4.5.1.   Удельные материальные характеристики тепловых сетей, эксплуатируемых ОАО «Златмаш» и ООО «Теплоэнергетик»

| Энергоисточник | Материальная характеристика, м2 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | μ, [м2/Гкал/ч] |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Златмаш" |  |  |  |
| ТЭЦ | 24264,6 | 186,33 | 130,2 |
| ООО "Теплоэнергетик" |  |  |  |
| Котельная №1 | 2488,4 | 31,14 | 79,9 |
| Котельная №2 | 7052,1 | 69,50 | 101,5 |
| Котельная №3 | 2854,4 | 30,07 | 94,9 |
| Котельная №4 | 5102,1 | 28,57 | 178,6 |
| Котельная №5 | 6361,2 | 59,06 | 107,7 |
| Котельная №6 | 1439,9 | 11,37 | 126,6 |
| Котельная №8 | 172,5 | 0,98 | 176,0 |
| Котельная п. Дегтярка | 236,6 | 1,94 | 122,0 |
| Котельная п. Центральный | 1040,7 | 1,93 | 539,2 |
| Котельная п. Тайнак | 18,6 | 0,09 | 206,7 |
| Котельная п. Веселовка | 202,6 | 0,43 | 471,2 |
| ЦЭС ОАО «ЗМЗ» | 8550,9 | 42,46 | 201,4 |
| Котельная ЗЛВЗ | 138,1 | 0,83 | 166,4 |
| Котельная Дирекции тепловодоснабжения ЮУЖД | 1606,7 | 0,37 | 4342,4 |
| Итого по ООО «Теплоэнергетик» | 37264,8 | 278,74 | 133,7 |

Источник: данные ОАО «Златмаш», ООО «Теплоэнергетик»

## Характеристика тепловых сетей от ТЭЦ ОАО «Златмаш»

Тепловые сети от ТЭЦ ОАО «Златмаш»  находятся в хозяйственном ведении МУП «КС ЗГО» и переданы в аренду ООО «Златсеть».

Суммарная протяженность магистральных трубопроводов водяных тепловых сетей 114 км – являются муниципальной собственностью. Система теплоснабжения от этого энергоисточника открытая, схема присоединения потребителей независимая, через центральные тепловые пункты.

От коллектора ТЭЦ отходят магистральные трубопроводы. Вывод по водяным тепловым сетям осуществляется по двум площадкам:

Площадка №1:

- ТЭЦ нижняя зона – подающий и обратный трубопроводы диаметром 2 Dy = 500 мм, общая протяженность 356,4 м;

- ТЭЦ- 5 микрорайон - подающий и обратный трубопроводы диаметром 2 Dy = 600 мм, общая протяженность 2526,0 м.

Площадка №2:

- ТЭЦ верхняя и средняя зоны - подающий и обратный трубопроводы диаметром 2 Dy = 500 мм, общая протяженность 677,0 м;

- ТЭЦ  -108 зона - подающий и обратный трубопроводы диаметром               2 Dy = 700 мм, общая протяженность 332,0 м.

Прокладка тепловых магистралей преимущественно надземная, произведена на низких отдельно-стоящих опорах, а также подземная – в непроходных сборных железобетонных каналах (с попутным дренажом).

Данные о протяженности тепловых сетей каждой котельной будут преведены далее.

Доли протяженности тепловых сетей различных видов прокладки от общей протяженности представлены на рисунке 4.2.1.

Рисунок 4.2.1.  Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей от ТЭЦ ОАО «Златмаш» различных видов прокладки

Как видно из рисунка, основная часть трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. Доли протяженности тепловых сетей различных диаметров представлены на рисунке 4.2.2.

Рисунок 4.2.2.  Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей от ТЭЦ ОАО «Златмаш» различных диаметров

Как видно из рисунка, основная доля протяженности приходится на трубопроводы диаметром от 150 мм до 250 мм.

Тепловая изоляция трубопроводов сетей – минеральная вата. По возрасту основной объем составляют трубопроводы, находящиеся в эксплуатации 20-40 лет.

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена, в основном, в камерах и павильонах, оборудованных люками и дверями с запорами, кроме этого есть переходные камеры для перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную.

Данные по установленным электроприводам на запорно-регулирующей арматуре представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2 1.  Характеристики электроприводов запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах от ТЭЦ ОАО «Златмаш»

| Тип (марка) приводов | Количество, шт. | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| Эл.приводы з/а Ду 500 мм на ЦТП по Тульской Б-02 | 1 | 1,3 |
| Эл.приводы з/а Ду 500 мм на ЦТП по Тульской РПБ-022 | 2 | 0,6 |

В системе передачи тепловой энергии по магистральным трубопроводам от ТЭЦ предусмотрены 4 повысительных насосных станции (ЦТП). Сведения по насосному оборудованию повысительных насосных станций представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.  Сведения о насосном оборудовании повысительных насосных станций в зоне действия ТЭЦ ОАО «Златмаш»

| Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение (повысительная насосная станция) | Продолжительность работы насосной станции (ЦТП) в период регулирования, ч (период работы) | Марка насоса (место установки) | Тип электродвигателя | Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число насосов, одновременно находящихся в работе, шт. | диаметр рабочего колеса/ диаметр колеса после обрезки, мм (об/мин) | нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП), т/ч | подача насоса, м3/ч- | напор насоса, м | КПД насоса, % | нормируемая мощность насосов станции (ЦТП), кВт | число часов работы насосов, ч |
| ЦТП на ул. Победы,16(Лесная,2) | В отоп.пер. 5832 часа | Д320/50 2 шт.(раб/рез) | 4АМ-250 | 1 | 1500 | 200 | 320 | 50 | 70 | 75 | В отоп.пер. 5832 часа |
| ЦТП на ул. Тульская,1 | В отоп.пер. 5832 часа В летний-2928 часа | СЭ 500/80 2 раб,1 рез. | 4АМ-280 | 2 | 1500 | 1000 | 500 | 80 | 75 | 160 | В отоп.пер. 5832 часа В летний-2928 часа |
| ЦТП на ул. Тургенева,3 | В отоп.пер. 5832 часа | Д320/50 2 шт.(раб/рез) | 4АМ-250 | 1 | 1500 | 200 | 320 | 50 | 70 | 75 | В отоп.пер. 5832 часа |
| ЦТП на ул. Урицкого, 29а | В отоп.пер. 5832 часа | Д 100/65 1шт. | 4АМ-180 М2 | 1 | 3000 | 100 | 100 | 65 | 70 | 30 | В отоп.пер. 5832 часа |

## Характеристика тепловых сетей от котельных ООО «Теплоэнергетик»

Тепловые сети от котельных ООО «Теплоэнергетик» и ведомственных котельных находятся в хоз. ведении МУП «Коммунальные сети» ЗГО и обслуживаются ООО «Теплоэнергетик». Это магистральные тепловые сети от 11 действующих муниципальных котельных, ОАО «ЗМЗ», ЗЛВЗ, Дирекции тепловодоснабжения ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД», 4 ЦТП с пароводяными теплообменниками и 7 повысительных насосных станций.

С помощью магистральных тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетик», тепловая энергия подается на потребителей.

При этом система горячего водоснабжения у городских потребителей преимущественно закрытая: в зданиях установлены ИТП с водоводяными подогревателями системы ГВС, или газовые колонки для подогрева водопроводной воды.

Протяженность водяных трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетик», составляет около 120 км в двухтрубном исчислении.

Данные о протяженности тепловых сетей каждой котельной приведены далее в Программе.

Среди сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетик», преобладают участки трубопроводов надземной прокладки. Доли протяженности тепловых сетей различных видов прокладки представлены на рисунке 4.3.1.

Рисунок 4.3.1. Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» различных видов прокладки

Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных диаметров представлены на рисунке 4.3.2.

Рисунок 4.3.2.  Доли протяженности участков трубопроводов тепловых сетей различных диаметров

Как видно из рисунка 4.5, наибольшую протяженность имеют трубопроводы диаметрами от 150 до 250 мм (38 % от общей протяженности тепловых сетей округа) и от 80 до 125 мм (31 %).

Тепловая изоляция трубопроводов сетей – минеральная вата. По возрасту основной объем составляют трубопроводы, находящиеся в эксплуатации 20-40 лет (83 %). Данные факторы, помимо преимущественно надземной прокладки, предопределяют повышенные тепловые потери.

## Центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции

Всего от парового контура ЦЭС ОАО «ЗМЗ» получают тепловую энергию 4 ЦТП с пароводяными подогревателями, представленные в таблице 4.4.1.  Далее от ЦТП идут двухтрубные водяные контуры на потребителей (всего 97 зданий).

Таблица 4.4.1.  – Перечень ЦТП, эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетик»

| Наиме-нова-ние | Адрес | Марка паро-водяного теплообмен-ника | Площадь поверхности теплообмен-ника | Количество паро-водяных теплообмен-ников | Мощ-ность, Гкал/ч | Коли-чество присо-еди-ненных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП №1 | ул. Кирова, 12 | 1200ТП-УКЭ-1,6-М3 | 400 | 1 | 6,4 | 55 |
| ТП №2 | Дачная ул., 1 | 1200ТП-УКЭ-1,6-М3 | 406 | 2 | 6,4 | 33 |
| ТП №4 | 7-й жилищный участок, ул. Чехова | ВВ (отопление) ВВ (ГВС) | 132 28 | 1 1 | 3,2 | 6 |
| ТП №5 | п. Чапаевский, ул. Рязанова | ПП2-9-7-II | 9,5 | 2 | 2,0 | 3 |

ЦТП обеспечивают горячее водоснабжение потребителей по закрытой системе.

Всего от ЦТП, находящихся в эксплуатации ООО «Теплоэнергетик», снабжаются тепловой энергией 83 жилых дома и общежития, 3 детских сада, 3 школы, 2 больницы и 6 прочих потребителей.

Также в эксплуатации ООО «Теплоэнергетик» находятся 9 повысительных насосных станций: в том числе, 4 насосные станции тепловой сети от котельной №5, 3 насосные станции тепловой сети от ЦЭС ОАО «ЗМЗ» и по 1 насосной станции на тепловых сетях от котельных №3 и №4. Характеристики повысительных насосных станций, эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетик», представлены в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2.– Перечень насосных станций, эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетик»

| Наименование | Адрес | Котельная | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП №3 | 6-й Жилищный участок (территория ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС ОАО «ЗМЗ» | 630 |
| ПНС Айская | ул. К.Маркса, д.30 | ЦЭС ОАО «ЗМЗ» | 1600 |
| ПНС БМЗ | ул. К.Маркса, д.51 | ЦЭС ОАО «ЗМЗ» | 300 |
| ТП ул. Доватора | ул. Доватора, выше д.24 | Котельная №3 | 45 |
| ТП ул. В .Геппа | ул. В. Геппа, д.1 | Котельная №4 | 320 |
| ТП №1 | ул. Румянцева | Котельная №5 | 800 |
| ТП №2 | ул. Ст. Разина, около Дома школьника | Котельная №5 | 800 |
| ТП №3 | ул. 4-я Н.-Вокзальная | Котельная №5 | 100 |
| ТП №4 | ул. Аносова, у д.227 | Котельная №5 | 200 |

## Анализ технического состояния тепловых сетей

Анализ технического состояния трубопроводов тепловых сетей был проведен на основании данных статистической отчетности, характеризующих состояние тепловых сетей Златоустовского городского округа за 2007-2009 гг., приведенных в таблице 4.5.1.

Техническое состояние трубопроводов тепловых сетей характеризует удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех тепловых сетей (рисунок 4.5.1.). На конец 2009 г. доля таких тепловых сетей составила около 37%, что ниже на 19 % по сравнению с 2008 г.

Таблица 4.5.1.  – Данные статистической отчетности по тепловым сетям Златоустовского городского округа за 2007-2009 гг.

| Год | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Из них ветхие сети, км | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении всех тепловых сетей, % | Заменено сетей, км |  | Число инцидентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Из них ветхих |  |
| 2007 | 65,0 | 55,6 | 36 | 6,9 | 2,5 | 30 |
| 2008 | 101,4 | 100,6 | 56 | 17,8 | 16,5 | 35 |
| 2009 | 65,9 | 65,0 | 37 | 3,7 | 2,3 | 36 |

Рисунок 4.5.1.  Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене

Динамика изменения протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в абсолютном выражении представлена на рисунке 4.5.2. За 2009 год уменьшение протяженности таких сетей составило 35,5 км.

Рисунок 4.5.2.  Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене

В Златоустовском городском округе проводятся ежегодные работы по замене тепловых сетей. В ходе проведения этих работ в 2009 году было заменено всего 3,7 км тепловых сетей (рисунок 4.5.3.), или 5,6 % от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене, и только около 2 % от общей протяженности всех сетей, это на 14,1 км меньше, чем в 2008 году.

Рисунок 4.5.3.  Протяженность замененных тепловых сетей, км

В связи с уменьшением темпов перекладок можно сделать вывод о дальнейшем увеличении нуждающихся в замене тепловых сетей и увеличении тепловых потерь и аварийности.

## Нормативы тепловых потерь и потерь теплоносителя

Нормативные потери тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей Златоустовского городского округа приведены в таблице 4.6.1. по данным, предоставленным теплоснабжающими организациями.

Таблица 4.6.1.  Нормативные потери тепловой энергии и сетевой воды в сетях Златоустовского городского округа

| Наименование источника тепловой энергии | Годовые тепловые потери в сетях через теплоизоляцию, Гкал | Годовые тепловые потери в сетях с утечкой теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | Гкал |
| Котельная № 1 | 7388,72 | 25180,8 | 1467,4 |
| Котельная № 2 | 19545,38 | 66564 | 3879 |
| Котельная № 3 | 8762,3 | 25098,2 | 1462,6 |
| Котельная № 4 | 13529,16 | 42477,1 | 2475,4 |
| Котельная № 5 | 17970,74 | 53994,2 | 3146,5 |
| Котельная № 6 | 6859,26 | 15108,5 | 880,4 |
| Котельная № 8 | 468,75 | 866,9 | 50,5 |
| Котельная п. Тайнак | 49,22 | 74,3 | 4,33 |
| Котельная п. Дегтярка | 1397,2 | 1816,3 | 89,2 |
| Котельная п. Центральный | 2206,14 | 4417 | 216,9 |
| Котельная п. Веселовка | 500,78 | 846,2 | 41,5 |
| Котельная ЗЛВЗ | 449,3 | 557,3 | 32,5 |
| Котельная Дирекции тепловодоснабжения ЮУЖД | 7024,4 | 18576 | 1082,5 |
| ТЭЦ ОАО "Златмаш" | 37528 | 237360 | 13832,2 |
| ЦЭС ОАО "ЗМЗ" | 73000 | 208113,1 | 12127,8 |

Значения эксплуатационных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловой сети являются показателями энергетической эффективности транспорта, распределения и использования тепловой энергии, а также технического состояния тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом и уровня их эксплуатации.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями (0,25 %/ч от объема системы транспорта и распределения) и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудования тепловой сети, и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем централизованного теплоснабжения.

Величины нормативных ПСВ, а также потерь тепловой энергии с ПСВ, были определены в соответствии с МДК 4-03.2001 «Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» и приведены в таблице 4.7.

## Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей, в Златоустовском городском округе практически отсутствует. В настоящее время только около 30 объектов учета (многоквартирные дома) оборудованы общедомовыми приборами учета потребления ресурсов (тепловой энергии и горячей воды), что составляет 2,4 % от общего количества многоквартирных домов.

В последнее время в ЗГО начали активно работать по направлению энергосбережения. В 2010 году в округе провели комплексный аудит городского хозяйства и на основе полученных данных разработали комплексную муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе до 2020 года». В ее рамках к концу января 2011 года все бюджетные учреждения Златоуста были оснащены счетчиками воды и тепла. Следующий этап данной муниципальной программы – установка 136 приборов учета тепла на объектах бюджетной сферы с теплопотреблением менее 0,2 Гкал/ч. Эту работу планируется завершить до 2015 года.

## Зоны действия источников тепловой энергии городского округа

## Зона действия ТЭЦ ОАО «Златмаш»

Зона действия ТЭЦ ОАО «Златмаш» охватывает юго-восточную часть территории города Златоуста и является основным источником централизованного теплоснабжения в данной части города. Зоны действия тепломагистралей ТЭЦ нижняя зона, ТЭЦ- 5 микрорайон, ТЭЦ верхняя и средняя зоны, ТЭЦ -108 зона представлены на рисунке 5.1.1.

Рисунок 5.3.1.  Зоны действия тепломагистралей ОАО ТЭЦ «Златмаш»

В зоне действия ТЭЦ ОАО «Златмаш» расположены 4 ЦТП, выполняющие функции повысительных насосных станций. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия ТЭЦ ОАО «Златмаш», составляет 276,95 Гкал/ч, что составляет 41% от суммарной присоединенной нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения Златоустовского городского округа.

## Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств

Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» расположены в основном в северной и центральной частях города, а также в поселках, входящих в городскую черту. Зоны действия котельных представлены на рисунке 5.2.

Рисунок 5.1.1.  Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств

Как видно на рисунке, в черте города Златоуста расположены 8 котельных (котельные №№1-8), 4 котельные расположены в поселках Дегтярка, Веселовка, Центральный и Тайнак. Котельная №7 на данный момент законсервирована.

Суммарная установленная мощность котельных составляет 440,7 Гкал/ч (без учета законсервированной Котельной №7 мощность которой составляет 13,44 Гкал/ч), располагаемая (фактическая) мощность котельных составляет 399,5 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка энергоисточников ООО «Теплоэнергетик» составляет 152,41 Гкал/ч.

Зоны действия ведомственных котельных расположены, в основном, в центральной части города, за исключением ЦЭС ОАО «ЗМЗ», зона действия которой распространяется в северную часть города Златоуста, и котельной ст. Аносова ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД», которая располагается за чертой города.

## Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки были рассчитаны Электронной моделью. Значительные отклонения наблюдаются по ведомственным котельным, это связано с тем, что в программный комплекс вносились данные по внешним потребителям предприятия-владельца источника тепловой энергии и не указывались расчетные тепловые нагрузки на собственные нужды предприятия. Кроме этого необходимо отметить, что в программном комплексе указана максимально-часовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, при этом формирование гидравлических расчетов производится с использованием среднечасовой нагрузки на горячее водоснабжение.  В дальнейшем после завершения этапа верификации исходных данных будет проведена корректировка территориально-распределенных балансов.

## Зона действия ТЭЦ ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, снабжаемых тепловой энергией от ТЭЦ ОАО «Златмаш» по данным, представленным в Электронной модели системы теплоснабжения Златоустовского городского округа (ИГС «ТеплоГраф»), составляет 186,3 Гкал/ч. Все потребители ТЭЦ ОАО «Златмаш» расположены в Юго-восточном районе г. Златоуста.

На рисунках 5.3.1.1. и 5.3.1.2. присоединенная тепловая нагрузка ТЭЦ ОАО «Златмаш» представлена с указанием групп потребителей и видов теплопотребления.

Рисунок 5.3.1.1.  Присоединенная тепловая нагрузка ТЭЦ ОАО «Златмаш» по категорям потребителей, Гкал/ч

Рисунок 5.3.1.1.  Присоединенная тепловая нагрузка ТЭЦ ОАО «Златмаш» по виду потребления

Как видно из рисунков, основную долю потребителей ТЭЦ ОАО «Златмаш» составляет население. Таким образом, суммарная присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции составляет 147,57 Гкал/ч, по горячему водоснабжению (максимально-часовая нагрузка) – 40,73 Гкал/ч.

## Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик»

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, снабжаемых тепловой энергией от муниципальных котельных ООО «Теплоэнергетик», составляет 227,91 Гкал/ч.

На рисунках 5.3.2.1 и 5.3.2.2. присоединенная тепловая нагрузка котельных ООО «Теплоэнергетик» представлена с указанием групп потребителей и видов теплопотребления.

Рисунок 5.3.2.1.  Присоединенная тепловая нагрузка котельных ООО «Теплоэнергетик» по группам потребителей, Гкал/ч

Рисунок 5.3.2.2.  Присоединенная тепловая нагрузка котельных ООО «Теплоэнергетик» по виду потребления

Распределение присоединенных тепловых нагрузок по зонам действия муниципальных котельных представлено в балансе тепловой мощности и тепловой нагрузки (таблица 5.3.2.1.). Распределение присоединенных тепловых нагрузок в городе Златоусте по районам представлено в таблице 5.3.2.2..

Таблица 5.3.2.1.  Присоединенные  тепловые нагрузки котельных ООО «Теплоэнергетик» по зонам действия котельных и группам потребителей

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Нагрузка по группам потребителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТ | ГВС (max) | Всего | Население |  | Бюджетные организации |  | Прочие |  |
|  |  |  |  | ОТ | ГВС (max) | ОТ | ГВС (max) | ОТ | ГВС (max) |
| Котельная №1 | 20,69 | 10,45 | 31,14 | 14,8 | 9,8 | 1,19 | 0,45 | 4,7 | 0,2 |
| Котельная №2 | 41,72 | 27,78 | 69,50 | 35,98 | 25,45 | 2,4 | 0,83 | 3,34 | 1,5 |
| Котельная №3 | 19,71 | 10,36 | 30,07 | 17,62 | 9,57 | 1,1 | 0,69 | 0,99 | 0,1 |
| Котельная №4 | 16,60 | 4,52 | 21,12 | 7,42 | 3,57 | 1,63 | 0,32 | 7,55 | 0,63 |
| Котельная №5 | 41,74 | 17,60 | 59,34 | 34,36 | 17,04 | 2,11 | 0,38 | 5,27 | 0,18 |
| Котельная №6 | 7,79 | 3,58 | 11,37 | 6,31 | 3,34 | 0,89 | 0,16 | 0,59 | 0,08 |
| Котельная №8 | 0,65 | 0,33 | 0,98 | 0,61 | 0,31 | 0,04 | 0,02 |  |  |
| Котельная п. Тайнак | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |  |
| Котельная п. Дегтярка | 1,31 | 0,63 | 1,94 | 1,31 | 0,63 |  |  |  |  |
| Котельная п. Центральный | 1,68 | 0,25 | 1,93 | 1,16 | 0,25 | 0,45 | 0,01 | 0,06 |  |
| Котельная с. Веселовка | 0,43 |  | 0,43 | 0,36 |  | 0,07 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО | 152,41 | 75,5 | 227,91 | 119,93 | 69,96 | 9,97 | 2,86 | 22,5 | 2,69 |

Таблица 5.3.2.2.  Присоединенные тепловые нагрузки ООО «Теплоэнергетик» с разбивкой по районам г. Златоуста

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северный район |  |  | Центральный район |  |  | Юго-восточный район |  |  |
|  | ОТ | ГВС (макс) | Всего | ОТ | ГВС (макс) | Всего | ОТ | ГВС (макс) | Всего |
| Котельная №1 |  |  |  | 20,69 | 10,45 | 31,14 |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  | 41,72 | 27,78 | 69,50 |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  | 19,71 | 10,36 | 30,07 |  |  |  |
| Котельная №4 |  |  |  | 16,60 | 4,52 | 21,12 |  |  |  |
| Котельная №5 | 35,12 | 16,56 | 51,68 | 6,62 | 1,04 | 7,66 |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  | 7,79 | 3,58 | 11,37 |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  | 0,65 | 0,33 | 0,98 |  |  |  |
| Котельная п. Дегтярка |  |  |  |  |  |  | 1,31 | 0,63 | 1,94 |
| ИТОГО | 35,12 | 16,56 | 51,68 | 113,78 | 58,06 | 171,84 | 1,31 | 0,63 | 1,94 |

Как видно из таблицы, основная доля потребителей ООО «Теплоэнергетик» расположена в Центральном районе г. Златоуста.

## Зоны действия котельных ведомственных предприятий

На рисунках 5.3.3.1. и 5.3.3.2. присоединенная тепловая нагрузка энергоисточников ведомственных предприятий представлена с указанием групп потребителей и видов теплопотребления. Как было указано выше, данная тепловая нагрузка не включает собственное теплопотребление предприятия.

Рисунок 5.3.3.1.  Присоединенная тепловая нагрузка энергоисточников ведомственных предприятий по группам потребителей, Гкал/ч

Рисунок 5.3.3.2.  Присоединенная тепловая нагрузка энергоисточников ведомственных предприятий по виду потребления

Распределение присоединенных тепловых нагрузок по зонам действия котельных представлено в балансе тепловой мощности и тепловой нагрузки (таблица 5.3.3.1.). Сводный тепловой баланс в целом по котельным ведомственных предприятий с разбивкой по районам города представлен в таблице 5.3.3.2.

Таблица 5.3.3.1.  Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки энергоисточников  ведомственных предприятий по зонам действия котельных и группам потребителей

| Источник | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Нагрузка по группам потребителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОТ | ГВС (max) | Всего | Население |  | Бюджетные организации |  | Прочие |  |
|  |  |  |  |  |  | ОТ | ГВС (max) | ОТ | ГВС (max) | ОТ | ГВС (max) |
| Производственно-отопительная котельная ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ | 11,3 | 11,3 | 0,67 | 0,16 | 0,83 | 0,29 | 0,13 | 0,28 | 0,03 | 0,1 |  |
| Котельная ЮУЖД ст. Златоуст | 30,7 | 30,7 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |
| ЦЭС ОАО «ЗМЗ» | 407,9 | 329,8 | 29,13 | 13,33 | 42,46 | 23,51 | 13,33 | 5,11 | 0,07 | 0,44 |  |
| Котельная ООО «Техметпром»* | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| ПМС-173 ДРП ЮУЖД | 3,65 | 3,65 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| Котельная ЮУЖД ст. Аносово | 2,775 | 2,775 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Котельная МАУОДОД ДООЦ «Лесная сказка» | 1,6 | 1,6 | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Котельная МОУ СОШ №1 (школа №20) | 1,0 | 1,0 | 0,17 |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |  |
| Котельная МОУ СОШ №5 (школа №29) | 1,0 | 1,0 | 0,12 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |  |
| Котельная МОУ СОШ №90 (школа №41) | 0,2 | 0,2 | 0,06 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  |
| ИТОГО | 463,325 | 385,225 | 34,28 | 13,49 | 47,77 | 24,13 | 13,46 | 5,74 | 0,1 | 1,14 |  |

* - По котельной ООО «Техметпром» имеются данные по общей нагрузке без разделения по группам потребителей

Таблица 5.3.3.2.  Присоединенные тепловые нагрузки энергоисточников предприятий г. Златоуста по районам

| Наименование энергоисточника | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северный район |  |  | Центральный район |  |  | Юго-восточный район |  |  |
|  | ОТ | ГВС (макс) | Всего | ОТ | ГВС (макс) | Всего | ОТ | ГВС (макс) | Всего |
| Производствен-но-отопительная котельная ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ |  |  |  | 0,67 | 0,16 | 0,83 |  |  |  |
| Котельная ЮУЖД ст. Златоуст |  |  |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |
| ЦЭС ОАО «ЗМЗ» | 0,84 |  | 0,84 | 28,29 | 13,33 | 41,62 |  |  |  |
| Котельная ООО «Техметпром» |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |
| ПМС-173 ДРП ЮУЖД | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МАУОДОД ДООЦ «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Котельная МОУ СОШ №1 (школа №20) |  |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  |  |  |
| Котельная МОУ СОШ №5 (школа №29) |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,12 |
| Котельная МОУ СОШ №90 (школа №41) | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,94 |  | 0,94 | 32,42 | 13,49 | 45,91 | 0,72 |  | 0,72 |

Зона действия котельной Дирекции тепловодоснабжения ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» - станции Аносова расположена за пределами рассматриваемых районов.

## Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Годовое потребление тепловой энергии на отопление по каждому энергоисточнику рассчитывалось согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП «Академия коммунального хозяйства имени К.Д.Памфилова» по формуле:

,

где qот – присоединенная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч;

zht – продолжительность отопительного периода в году (в 2009 г. принимается равной 219 суткам);

tint – средняя температура внутреннего воздуха в помещениях;

tht – средняя температура наружного воздуха за отопительный период (в 2009 г. принимается равной минус 5,6 ºС);

text. – минимальная (расчетная) температура наружного воздуха (для Златоустовского городского округа принимается равной минус 34 ºС).

Годовое потребление тепловой энергии на ГВС по каждому энергоисточнику рассчитывалось в соответствии с Руководством по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий АВОК-8-2007 по формуле:

, ,

Где Qhw - cреднечасовой за отопительный период расход тепловой энергии на горячее водоснабжение Гкал/ч, определяется в соответствии с Рекомендациями по определению нормативных режимных характеристик систем теплоснабжения и нормативной гидравлической энергетической характеристики тепловых сетей РД 153-34.0-20.529-2001;

KhI - коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения;

α - коэффициент, учитывающий снижение уровня водоразбора в жилых зданиях в летний период;

tc - температура воды в системах ХВС в отопительный период (принимается равной 5 ºС);

tcs - температура воды в системах ХВС в неотопительный период (принимается равной 15 ºС).

## Потребление тепловой энергии от муниципальных котельных, обслуживаемых ООО «Теплоэнергетик»

Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС по муниципальным котельным, расположенных в черте г. Златоуста, представлено в таблице 5.3.4.1.1., по остальным муниципальным котельным Златоустовского городского округа – в таблице 5.3.4.1.2.

Годовое потребление тепловой энергии по муниципальным котельным округа по виду потребления представлено на рисунке 5.3.4.1.2.

Таблица 5.3.4.1.1.  Годовое потребление тепловой энергии от котельных ООО «Теплоэнергетик»  г. Златоуста по районам, Гкал

| Наименование источника тепловой энергии | Северный район |  |  | Центральный район |  |  | Юго-восточный район |  |  | ИТОГО по г. Златоусту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период |
| Котельная №1 |  |  |  | 52593,83 | 25614,20 | 7120,00 |  |  |  | 52593,83 | 25614,20 | 7120,00 |
| Котельная №2 |  |  |  | 106051,94 | 79950,84 | 22224,00 |  |  |  | 106051,94 | 79950,84 | 22224,00 |
| Котельная №3 |  |  |  | 50102,68 | 25326,40 | 7040,00 |  |  |  | 50102,68 | 25326,40 | 7040,00 |
| Котельная №4 |  |  |  | 42197,08 | 9785,20 | 2720,00 |  |  |  | 42197,08 | 9785,20 | 2720,00 |
| Котельная №5 | 89274,78 | 50652,80 | 14080 | 16827,99 | 50652,80 | 14080,00 |  |  |  | 106102,78 | 101305,60 | 28160,00 |
| Котельная №6 |  |  |  | 19802,12 | 7597,92 | 2112,00 |  |  |  | 19802,12 | 7597,92 | 2112,00 |
| Котельная №8 |  |  |  | 1652,30 | 460,48 | 128,00 |  |  |  | 1652,30 | 460,48 | 128,00 |
| Котельная п. Дегтярка |  |  |  |  |  |  | 3330,01 | 1036,08 | 300,00 | 3330,01 | 1036,08 | 300,00 |
| ИТОГО | 89274,78 | 50652,80 | 14080,00 | 289227,94 | 199387,84 | 55424,00 | 3330,01 | 1036,08 | 300,00 | 381832,74 | 251076,72 | 69804,00 |

Таблица 5.3.4.1.2.  Годовое потребление тепловой энергии от котельных ООО «Теплоэнергетик», расположенные в поселениях Златоустовского городского округа по поселениям, Гкал

| Наименование источника тепловой энергии | с. Веселовка |  |  | п. Центральный |  |  | п. Тайнак |  |  | ИТОГО по поселениям ЗГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период |
| Котельная п. Тайнак |  |  |  |  |  |  | 228,78 |  |  | 228,78 |  |  |
| Котельная п. Центральный |  |  |  | 4270,55 | 345,36 | 96,00 |  |  |  | 4270,55 | 345,36 | 96,00 |
| Котельная с. Веселовка | 1093,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093,06 |  |  |
| ИТОГО | 1093,06 |  |  | 4270,55 | 345,36 | 96,00 | 228,78 |  |  | 5592,39 | 345,36 | 96,00 |

Рисунок 5.3.4.1.1.  Годовое потребление тепловой энергии от муниципальных котельных Златоустовского городского округа по виду потребления

      - Потребление тепловой энергии от ТЭЦ ОАО «Златмаш»

Годовое потребление тепловой энергии абонентов на отопление, вентиляцию и ГВС от ТЭЦ ОАО «Златмаш», расположенных в Юго-Восточном районе составляет:

- Отопление и вентиляция – 370037,88 Гкал/год;

- ГВС за отопительный период – 117220,94 Гкал/год;

- ГВС за неотопительный период – 33941,55 Гкал/год.

Рисунок 5.3.4.2.1.  Годовое потребление тепловой энергии от муниципальных ТЭЦ ОАО «Златмаш» по виду потребления

      - Потребление тепловой энергии от источников тепловой энергии других предприятий

Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС от энергоисточников других предприятий и организаций Златоустовского городского округа, представлено в таблице 5.3.4.3.1. и на рисунке 5.3.4.3.1.

Рисунок 5.3.4.1.  Годовое потребление тепловой энергии от энергоисточников других предприятий по виду потребления

Таблица 5.3.4.1.  Годовое потребление тепловой энергии от энергоисточников других предприятий Златоустовского городского округа по районам, Гкал

| Наименование источника тепловой энергии | Северный район |  |  | Центральный район |  |  | Юго-восточный район |  |  | ИТОГО по ЗГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период | Отопле-ние и вентиля-ция | ГВС за отопи-тельный период | ГВС за неотопи-тельный период |
| Производственно-отопительная котельная ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ |  |  |  | 1703,14 | 172,68 | 48,00 |  |  |  | 1703,14 | 172,68 | 48,00 |
| Котельная ЮУЖД ст. Златоуст |  |  |  | 228,78 |  |  |  |  |  | 228,78 |  |  |
| ЦЭС ОАО "ЗМЗ" | 2135,27 |  |  | 71912,97 | 29413,16 | 8176,00 |  |  |  | 74048,25 | 29413,16 | 8176,00 |
| Котельная ООО "Техметпром" |  |  |  | 8134,38 |  |  |  |  |  | 8134,38 |  |  |
| Котельная ПМС-173 ДРП ЮУЖД | 101,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,68 |  |  |
| Котельная МАУОДОД ДООЦ «Лесная сказка» |  |  |  |  |  |  | 1525,20 |  |  | 1525,20 |  |  |
| Котельная МОУ СОШ №1 (школа №20) |  |  |  | 432,14 |  |  |  |  |  | 432,14 |  |  |
| Котельная МОУ СОШ №5 (школа №29) |  |  |  |  |  |  | 305,04 |  |  | 305,04 |  |  |
| Котельная МОУ СОШ №90 (школа №41) | 152,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,52 |  |  |
| Котельная ЮУЖД ст. Аносово* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,40 |  |  |
| ИТОГО | 2389,47 |  |  | 82411,41 | 29585,84 | 8224 | 1830,24 |  |  | 87139,53 | 29585,84 | 8224 |

*- Зона действия котельной Дирекции тепловодоснабжения ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» - станции Аносово не входит ни в один из элементов территориального деления округа

## Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с Постановлениями Главы Златоустовского городского округа №77-п от 03.04.2009 г. и №212-п от 01.06.2011 г. утверждены предельные нормативы расхода тепловой энергии для населения.

Предельные нормативы расхода тепловой энергии на отопление для населения составляют 0,26 Гкал/м2. При этом данный норматив применяется с месячной разбивкой, представленной в таблице 5.4.1., в зависимости от периодичности оплаты.

Таблица 5.4.1.  Помесячная разбивка предельного норматива расхода тепловой энергии на отопление для населения

| Месяц | При равномерной оплате в течение года, Гкал/м2 в месяц | С учетом перехода на оплату в отопительный период, Гкал/м2 в месяц |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0,0217 | 0,0338 |
| Февраль | 0,0217 | 0,0338 |
| Март | 0,0217 | 0,0338 |
| Апрель | 0,0217 | 0,0338 |
| Май | 0,0217 | 0,0117 |
| Июнь | 0,0217 |  |
| Июль | 0,0217 |  |
| Август | 0,0217 |  |
| Сентябрь | 0,0217 | 0,0117 |
| Октябрь | 0,0217 | 0,0338 |
| Ноябрь | 0,0217 | 0,0338 |
| Декабрь | 0,0217 | 0,0338 |

Предельные нормативы расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение для населения равны значениям, представленным в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.2.  Расход тепловой энергии на ГВС в многоквартирном жилищном фонде

| № п/п | Многоквартирный жилищный фонд по степени благоустройства | Расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/мес. на 1 чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с полным перечнем коммунальных услуг | 0,2272 |
| 2 | Дома с водопроводом, канализацией, ГВС, без ванн | 0,1710 |
| 3 | Дома с водопроводом, канализацией, ГВС, мойкой (без ванн, душа) | 0,1147 |
| 4 | Дома с водопроводом, канализацией, ГВС, с общими ваннами и душем | 0,1065 |
| 5 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды (при расчетах по квартирным приборам учета) | 0,0618 |

## Балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой энергии

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках потребителей, установленных тепловых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах энергоисточников была составлена матрица покрытия тепловой нагрузки, представленная в таблице 6.1.

Таблица 6.6 Тепловой баланс энергоисточников Златоустовского городского округа по состоянию на 01.01 2010 г.

| Энергоисточник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды станции, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв по РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 33,22 | 0,90 | 2,40 | 20,69 | 9,23 |
| Котельная №2 | 78,40 | 2,13 | 4,84 | 41,72 | 29,71 |
| Котельная №3 | 79,42 | 2,16 | 2,29 | 19,71 | 55,26 |
| Котельная №4 | 110,97 | 3,02 | 1,93 | 16,60 | 89,43 |
| Котельная №5 | 73,70 | 2,00 | 4,84 | 41,74 | 25,11 |
| Котельная №6 | 11,94 | 0,32 | 0,90 | 7,79 | 2,92 |
| Котельная №8 | 2,19 | 0,06 | 0,08 | 0,65 | 1,41 |
| Котельная п.Тайнак | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,05 |
| Котельная п.Дегтярка | 2,32 | 0,06 | 0,15 | 1,31 | 0,79 |
| Котельная п.Центральный | 6,16 | 0,17 | 0,19 | 1,68 | 4,12 |
| Котельная п.Веселовка | 1,00 | 0,03 | 0,05 | 0,43 | 0,49 |
| ОАО "Златмаш" | 637,50 | 15,30 | 17,95 | 276,95 | 327,3 |
| ООО "Техметпром" | 3,20 | 0,00 | 0,37 | 3,20 | -0,37 |
| ОАО «Златоустовский металлургический завод» | 407,90 | 12,24 | 20,93 | 225,02 | 149,72 |
| ФФГУП «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» | 11,30 | 0,06 | 0,29 | 2,49 | 8,47 |
| ЮУЖД ОАО "РЖД"ст. Златоуст | 30,72 | 0,71 | 0,57 | 8,90 | 20,54 |
| ЮУЖД ОАО "РЖД"ст. Аносово | 2,78 | 0,15 | 0,06 | 0,20 | 2,37 |
| ЮУЖД ОАО "РЖД"ПМС-173 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,61 |
| Итого | 1496,52 | 39,31 | 57,84 | 669,21 | 730,15 |

Из таблицы видно, что на одной из ведомственных котельных ООО "Техметпром" отмечается дефицит установленной тепловой мощности, что может быть вызвано недостоверными данными о величине присоединённой тепловой нагрузки.

Из результатов расчётов следует:

- суммарная присоединённая нагрузка потребителей города, снабжаемых теплом энергоисточниками ООО «Теплоэнергетик», ТЭЦ ОАО «Златмаш», а также ведомственными источниками  по состоянию на 01.10.2010 г. составляет 669,21 Гкал/ч.

- основная часть нагрузки приходится на источники ОАО «Златмаш» (41%) и ОАО «Златоустовский металлургический завод» (33%). Доля суммарной присоединенной тепловой нагрузки на источники ООО «Теплоэнергетик» составляет 22,5%.

Структура теплового баланса котельных ООО «Теплоэнергетик» представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1. Структура теплового баланса по энергоисточникам  ООО "Теплоэнергетик" на 01.01.2010 г.

Структура теплового баланса ТЭЦ ОАО «Златмаш» представлена на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2. Структура теплового баланса по ТЭЦ ОАО «Златмаш» на 01.01.2010 г.

Структура теплового баланса ЦЭС ОАО «Златоустовский металлургический завод» представлена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3. Структура теплового баланса по ЦЭС ОАО «Златоустовский металлургический завод» на 01.01.2010 г.

Структура теплового баланса котельной ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ представлена на рисунке 6.4.

Рисунок 6.4 Структура теплового баланса по котельной ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ на 01.01.2010 г.

По состоянию на 01.01.2010 г., по предоставленным данным резерв от располагаемой тепловой мощности составляет 730,15 Гкал/ч в целом по городу (рисунок 6.5), при этом основная доля свободных тепловых мощностей приходится на энергоисточники:

ООО "Теплоэнергетик» и составляет 30% от суммарного резерва располагаемой тепловой мощности энергоисточников Златоустовского городского округа.

Рисунок 6.5. Структура теплового баланса по энергоисточникам ЗГО на 01.01.2010 г.

Распределение резервов между котельными ООО «Теплоэнергетик» представлено на рисунке 6.6. Как видно из рисунка, максимальные резервы располагаемой тепловой мощности сосредоточены на котельных №3 (70% от РТМ) и №4 (80,5% от РТМ).

Рисунок 6.6. Резерв от располагаемой тепловой мощности по энергоисточникам  ООО "Теплоэнергетик" по состоянию на 01.01.2010 г.

- Резерв от располагаемой тепловой мощности ТЭЦ ОАО «Златмаш»  составляет 44% от суммарного резерва мощности энергоисточников Златоустовского городского округа.

- Резерв от располагаемой  тепловой мощности ЦЭС ОАО «Златоустовский металлургический завод»  составляет 20% от суммарного резерва мощности энергоисточников Златоустовского городского округа.

Таким образом, практически на всех энергоисточниках имеются значительные резервы по располагаемой тепловой мощности.

## топливопотребление энергоисточников ЗГО

Для производства электрической и тепловой энергии на энергоисточниках Златоустовского городского округа в основном используется природный газ. Источником газоснабжения области является система газопроводов Бухара – Урал. По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

- теплота сгорания – 8029 ккал/нм3;

- плотность газа – 0.6863 кг/нм3.

Исключение составляют следующие котельные, работающие на угле:

- Котельная с. Веселовка ООО №Теплоэнергетик»;

- Котельная ст. Аносова ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД»;

- Котельная ПМС-173 ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД»;

- Котельная МАУ ОДОД ДООЦ (Лесная сказка);

- Котельная МОУ СОШ №1;

- Котельная МОУ СОШ №5.

Доля потребления остальных видов топлива (уголь и мазут) не превышает 2% от общего объема потребляемого топлива. В качестве резервного топлива на предприятиях используется мазут.

Динамика изменения стоимости природного газа за 2007-2009 гг. приведена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1. Динамика изменения стоимости природного газа за 2007-2009 г.

Таким образом, стоимость природного газа в 2009 году, по отношению к 2007 году, увеличилась на 32,5%.

Данные о расходовании природного газа энергоисточниками на территории Златоустовского городского округа за отопительный период 2010-2011 годов представлены в таблице 7.1. Распределение фактического потребления природного газа по теплоснабжающим предприятиям представлено на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2. Распределение фактического потребления природного газа по теплоснабжающим предприятиям ЗГО

Как видно из рисунка, основными потребителями природного газа являются энергоисточники ОАО «Златмаш» и ООО «Теплоэнергетик». Соотношение планируемого объема потребления природного газа и фактического потребления представлено на рисунке 7.3.

Таблица 7.1 Данные о расходовании природного газа энергоисточниками ЗГО за отопительный период 2010-2011 годов

| № п/п |  |  | Потребность в топливе на отопительный период 2010-2011 годов |  |  |  | Израсходовано |  |  |  |  |  |  | Фактически израсходовано с начала отоп. периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жилищный фонд | объекты бюджетной сферы | прочие | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |  |
|  | Газопотребление по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельным: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Теплоэнергетик" |  | 101 934 | 79916 | 13455 | 8563 | 10733 | 14016 | 14920 | 13332 | 12300 | 9700 | 3450 | 78451 |
| 2 | ОАО "Златмаш" |  | 111 963 | 58067 | 7250 | 46646 | 10604 | 14427 | 19000 | 14427 | 19000 | 17800 | 5950 | 101208 |
| 3 | ОАО "ЗМЗ" |  | 28 548 | 22068 | 2284 | 4196 | 4353 | 4562 | 5906 | 5122 | 5707 | 4016 | 1835 | 31501 |
| 4 | ДТВС филиала "РЖД" |  | 820 | 680 | 140 | 0 | 106 | 138 | 138 | 122 | 112 | 88 | 88 | 792 |
| 5 | ФФГУП "ЗЛВЗ" |  | 342 | 159 | 183 | 0 | 35,6 | 51,5 | 56 | 49 | 43 | 29 | 10 | 274,1 |
| 6 | ООО "Техметпром" |  | 215 | 65 | 134 | 16 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 10 | 189 |
|  | Итого по котельным: |  | 243 822 | 160 955 | 23 446 | 59 421 | 25 864 | 33 227 | 40 050 | 33 082 | 37 192 | 31 658 | 11 343 | 212 415 |
|  | Газопотребление по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямым договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа № 41(90) |  | 69 |  | 69 |  | 6,6 | 7,5 | 11 | 10,2 | 7,9 | 6 | 2,1 | 51,3 |
|  | Итого по прямым догов. |  | 69 |  | 69 |  | 6,6 | 7,5 | 11 | 10,2 | 7,9 | 6 | 2,1 | 51,3 |
|  | Всего |  | 245815 | 162572 | 23587 | 59656 | 26126,2 | 33593 | 40461 | 33448,2 | 37526,9 | 31905 | 11493,1 | 214553,4 |

Рисунок 7.3. Соотношение планируемого объема потребления природного газа и фактического потребления по теплоснабжающим предприятиям ЗГО

Как видно из рисунка, практически по всем предприятиям фактическое потребление природного газа ниже планируемого объема, кроме ОАО «Златоустовский металлургический завод» - фактическое потребление превышает планируемые объемы на 10%, по ООО «Теплоэнергетик» фактическое потребление ниже планируемого на 23%.

Данные о расходовании и заготовке твердого и жидкого топлива энергоисточниками Златоустовского городского округа по состоянию на 01.06.2011 г. представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 Данные о расходовании и заготовке твердого и жидкого топлива энергоисточниками ЗГО по состоянию на 01.06.2011 г.

| № пп | Наименование населенного пункта, название котельной | Потребность в топливе на отопительный период 2010-2011 годов |  |  |  | Задание по подго-товке | Остаток топлива по состо-янию на 1 мая 2011г. | май 2011 г. |  |  |  |  | Остаток топлива по состоя-нию на 1июня 2011г. | Сформированные запасы на начало отопительного периода | Фактически поставлено с начала отоп. периода (без учета запасов на начало) | Фактически израсходовано с начала отопительного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | Заго-товлено | израсходовано |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖФ | БС | прочие |  |  |  |  | ЖФ | БС | прочие |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  | 802 | 802 | 127 | 9 | 151,9 | 49,9 |  | 13,2 | 11,5 | 7,6 | 0,6 | 36,7 | 112 | 687,3 | 711,6 |
|  | (уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ООО "Теплоэнергетик" | 700 | 564 | 127 | 9 | 130,9 | 25 |  | 9 | 7,3 | 7,6 | 0,6 | 16 | 10 | 687,3 | 630,3 |
| 1.2 | ДТВС ОАО "РЖД" | 64 | 64 | 0 | 0 | 13,2 | 15,8 |  | 3,2 | 3,2 |  |  | 12,6 | 64 | 0 | 51,4 |
| 1.3 | ПМС-173 | 38 | 38 | 0 | 0 | 7,8 | 9,1 |  | 1 | 1 |  |  | 8,1 | 38 | 0 | 29,9 |
| 2 | Резерв для газовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельных | 7754 |  |  |  |  | 6599 |  | 300 |  |  |  | 6299 | 6299 |  |  |
| 2.1 | ОАО "Златмаш" | 5990 |  |  |  |  | 5990 |  |  |  |  |  | 5990 | 5990 |  |  |
| 2.2 | ООО"Теплоэнергетик" | 434 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | ОАО "ЗМЗ" | 1001 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  | 280 | 280 |  |  |
| 2.4 | ДТВС ОАО"РЖД" | 329 |  |  |  |  | 329 |  | 300 |  |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 3 |  | 1766 |  | 1766 |  | 365 | 125,3 |  | 48,2 |  | 48,2 |  | 77,1 | 1173 | 200 | 1276,9 |
| 3.1 | Кот-я Лесная сказка | 1287 |  | 1287 |  | 266 | 82 |  | 38 |  | 38 |  | 44 | 952 | 0 | 908 |
| 3.2 | Кот-я школы № 1 | 269 |  | 269 |  | 56 | 35,3 |  | 4 |  | 4 |  | 31,3 | 112 | 100 | 172,7 |
| 3.3 | Кот-я школы № 5 | 210 |  | 210 |  | 43 | 8 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 1,8 | 109 | 100 | 196,2 |
| Итого по муниципальному образованию: |  | 2568 | 802 | 1893 | 9 | 516,9 | 175,2 |  | 61,4 | 11,5 | 55,8 | 0,6 | 113,8 | 1285 | 887,3 | 1988,5 |

Распределение фактического потребления угля по теплоснабжающим предприятиям представлено на рисунке 7.4.

Рисунок 7.4. Распределение фактического потребления угля  по теплоснабжающим предприятиям ЗГО

Как видно из рисунка, основными потребителями угля являются котельная с. Веселовка ООО «Теплоэнергетик» и  котельная МАУ ОДОД ДООЦ (Лесная сказка). Соотношение планируемого объема потребления угля и фактического потребления представлено на рисунке 7.5.

Рисунок 7.5. Соотношение планируемого объема потребления угля и фактического потребления по теплоснабжающим предприятиям ЗГО

Как видно из рисунка, по всем предприятиям фактическое потребление угля ниже планируемого объема, максимальное отклонение фактического потребления угля от планируемого объема по котельной МАУ ОДОД ДООЦ (Лесная сказка)  - 30%.

- Надежность теплоснабжения

## Общие положения

Система теплоснабжения Златоустовского городского округа была запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62,  СНиП 11-36-73,  СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.

В соответствии с данными НТД все котельные запроектированы и построены, как котельные второй категории по надежности отпуска тепловой энергии, т.е. эти котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, тупиковыми.

Существующая система теплоснабжения по надежности должна отвечать действовавшим на период проектирования и строительства нормам. Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ на соответствие требованиям надежности существующей системы теплоснабжения будет проведен по СНиП 41-02-2003.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [КГ];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:

- источника тепловой энергии – РИТ = 0,97;

- тепловых сетей – РТС = 0,9;

- потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99;

- системы в целом – РСЦТ = 0,86.

- коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97.

Соблюдение данных нормативных показателей в конкретной системе теплоснабжения (источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что:

- при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже плюс 12 °С, в промышленных зданиях ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет;

- расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18 – 20°С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода, за исключением 264 часов. В течение 264 часов температура воздуха может опускаться до плюс 16 – 18 °С.

## Инциденты (отказы) на тепловых сетях от ТЭЦ ОАО «Златмаш»

Специалистами ТЭЦ ОАО «Златмаш» была передана информация об инцидентах (отказах) на тепловых сетях от ТЭЦ ОАО «Златмаш» за 2007-2009 годы, представленная в таблице 8.2.1..

Таблица 8.2.1.  Инциденты (отказы) на тепловых сетях от ТЭЦ ОАО «Златмаш» за 2007-2009 годы

| Год | дата | Назначение участка | Диаметр, Ду мм | Длина, м | год монтажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные по авариям на тепловых сетях за 2007 год сохранены частично |  |  |  |  |  |
| 2007 | 16.янв | ул. 40 лет Победы-ул. Лесная | 300 | 0,5 | 1978 |
| 2007 | 29.янв | ул. Подольская 37 | 100 | 0,5 | 1978 |
| 2007 | 15.фев | Юж.Есаульская, 4 | 200 | 0,5 | 1979 |
| 2007 | 30.мар | Урицкого,29 | 150 | 0,5 | 1980 |
| 2007 | 05.апр | ул. Олимпийская | 600 | 1 | 1982 |
| 2007 | 10.апр | 40лет Победы, 50 | 300 | 1 | 1978 |
| 2007 | 23.май | Олимпийская,9-15 | 600 | 0,5 | 1982 |
| 2007 | 04.окт | трасса на 5-й мик-он | 500 | 0,5 | 1978 |
| 2007 | 08.окт | Олимпийская-Зеленая |  |  | 1982 |
| 2007 | 24.окт | Юж.Есаульская, 4 | 300 | 0,5 |  |
| 2007 | 02.ноя | трасса на 5-й мик-он | 500 | 0,5 | 1978 |
| 2007 | 13.ноя | Шоссейная,1 | 500 | 0,5 | 1989 |
| Данные по авариям на тепловых сетях за 2008 год сохранены частично |  |  |  |  |  |
| 2008 | 11.фев | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2008 | 03.мар | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2008 | 2 сен | Ввод в д/с № 92 | 80 | 0,5 | 1980 |
| 2008 | 3 сен | Тургенева 12-14 | 150 | 0,5 | 1959 |
| 2008 | 8 сен | стадион | 50 | 36 | 1967 |
| 2008 | 15.сен | 108 ось у ТЭЦ | 500 | 1 | 1985 |
| 2008 | 15.сен | отд.220 | 100 | 0,5 | 1988 |
| 2008 | 17.сен | д/с 90 | 100 | 40 | 1975 |
| 2008 | 19.сен. | 40лет Победы- Уральская | 500 | 0,5 | 1982 |
| 2008 | 20.сен. | пр. Мира -налоговая | 600 | 0,5 | 2002 |
| 2008 | 02.окт | 40лет Победы- 26 а | 300 | 0,5 | 1975 |
| 2008 | 22.окт | Шишкина 2 | 50 | 0,5 | 1960 |
| 2008 | 26.окт | Уральская,1 | 500 | 0,5 | 1982 |
| 2008 | 29.окт | Шишкина 13,13А | 150 | 1 | 1962 |
| 2008 | 07.ноя | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2008 | 12.ноя | Островского 13 | 50 | 0,5 | 1967 |
| 2008 | 14.ноя | школа 36 | 100 | 0,5 | 1985 |
| 2008 | 17.ноя | школа 36 | 100 | 2,0 | 1985 |
| 2008 | 26.ноя | школа 21 | 100 | 2,0 | 1958 |
| 2008 | 27.ноя | 40 лет Победы, 16 | 100 | 0,5 | 1974 |
| 2008 | 28.ноя | Полетаева 9 а | 50 | 60,0 | 1989 |
| 2008 | 01.дек | 50 лет Октября,12 | 80 | 12,0 | 1986 |
| 2008 | 01.дек | Трасса на ПМК | 250 | 0,5 | 1988 |
| 2008 | 03.дек | Отд 220,склад 10 | 100 | 4,0 | 1988 |
| 2008 | 08.дек | ПСК 299,склад 919 | 100 | 2,0 | 1988 |
| 2008 | 23.дек | Никитинский рынок | 500 | 0,5 | 1970 |
| 2008 | 23.дек | Дворцовая 4-6 | 80 | 20,0 | 1953 |
| Данные по авариям на тепловых сетях за 2009 год |  |  |  |  |  |
| 2009 | 28.янв | Тургенева 15 | 219 | 0,5 | 1959 |
| 2009 | 30.янв | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 02.фев | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 24.фев | Маяковского,7 | 50 | 0,5 | 1952 |
| 2009 | 24.фев | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 2 марта | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 4 марта | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 5 марта | мал.насосная Урицкого 29 а | 50 | 0,5 | 1980 |
| 2009 | 10 марта | 40 лет Победы,19 | 500 | 0,5 | 1974 |
| 2009 | 13 марта | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 19 марта | 40 лет Победы,19 | 500 | 3,0 | 1974 |
| 2009 | 23 марта | 50 лет Октября,14 | 150 | 0,5 | 1986 |
| 2009 | 24 марта | Тургенева,6 | 125 | 0,5 | 1952 |
| 2009 | 25 марта | 40 лет Победы,54-56 | 300 | 1,5 | 1982 |
| 2009 | 31 марта | Чкалова 1,3 | 150 | 0,5 | 1965 |
| 2009 | 01 апреля | 40 лет Победы,9-11 | 400 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 2 апреля | 41 лет Победы,9-11 | 400 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 3 апреля | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 8 апреля | отд.220 район асф.завода | 150 | 0,5 | 1988 |
| 2009 | 17 апреля | Урицкого,3 |  | 0,3 | 1962 |
| 2009 | 22 апреля | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 24 апреля | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 27 апреля | отд.220,склад 919 | 150 | 2,0 | 1988 |
| 2009 | 30 апреля | Дворцовая 24-26 | 150 | 0,5 | 1959 |
| 2009 | 06 мая | Тургенева 12-14 | 100 | 0,5 | 1959 |
| 2009 | 11 мая | 40 лет Победы,22 | 150 | 4 | 1975 |
| 2009 | 13 мая | Дворцовая 3 | 80 | 0,5 | 1960 |
| 2009 | 13 мая | 40 лет Победы,19 | 500 | 0,5 | 1975 |
| 2009 | 14 мая | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 15 мая | Полетаева,25 | 150 | 0,5 | 1990 |
| 2009 | 19 мая | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 20 мая | Дворцовая 3 | 80 | 0,5 | 1960 |
| 2009 | 21 мая | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 2 июня | Олимпийская,14 |  |  | 1969 |
| 2009 | 10.авг | Порыв на трассе между 4-м и 5-м мик- | 200 | 1 | 1982 |
| 2009 | 11.авг | Порыв на трассе между 4-м и 5-м мик- | 200 | 0,5 | 1982 |
| 2009 | 12.авг | Зеленая 7,8,14 а | 150 | 1 | 1969 |
| 2009 | 12.авг | Порыв т/с на спортбазу | 150 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 12.авг | ул.Подольская Комс.пос | 100 | 1 | 1978 |
| 2009 | 13.авг | возле ул. Олимпийская,15 | 600 | 2 | 1982 |
| 2009 | 11.сен | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 14.сен | Полетаева,25. КЮТ | 50 | 1 | 1990 |
| 2009 | 15.сен | 40 лет Победы,54-56 | 100 | 1 | 1982 |
| 2009 | 23.сен | 40 лет Победы,16 | 300 | 0,5 | 1974 |
| 2009 | 25.сен | Отд.220, склад 10 | 100 | 0,5 | 1988 |
| 2009 | 28.сен | Отд.220, склад 10 | 100 | 0,5 | 1988 |
| 2009 | 29.сен | 40 лет Победы,16 | 100 | 30 | 1974 |
| 2009 | 30.сен | Отд.220, склад 10 | 100 | 0,5 | 1988 |
| 2009 | 09.окт | 40 лет Победы 56 | 150 | 3 | 1982 |
| 2009 | 08.окт | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 09.окт | 40 лет Победы,50 | 300 | 0,5 | 1982 |
| 2009 | 15.окт | Дворцовая 3 | 80 | 1 | 1960 |
| 2009 | 20.окт | Дворцовая, 7а | 150 | 0,5 | 1959 |
| 2009 | 20.окт | Тургенева,15 | 200 | 0,5 | 1959 |
| 2009 | 21.окт | 40 лет Победы,26 А | 300 | 12 | 1975 |
| 2009 | 21.окт | Д/С 92 | 150 | 1 | 1980 |
| 2009 | 22.окт | 40лет Победы 26 а | 300 | 0,5 | 1975 |
| 2009 | 24.окт | 40лет Победы- Уральская | 500 | 0,5 | 1982 |
| 2009 | 24.окт | 40 лет Победы- 54-56 | 150 | 0,5 | 1982 |
| 2009 | 25.окт | Зеленая 5-6 | 100 | 0,5 | 1969 |
| 2009 | 26.окт | Школа,5 | 80 | 1 | 1965 |
| 2009 | 27.окт | Урицкого,3 | 250 | 0,5 | 1962 |
| 2009 | 02.ноя | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 09.ноя | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 10.ноя | Урицкого,1-3 | 250 | 0,5 | 1962 |
| 2009 | 12.ноя | отдел 220 | 250 | 0,5 | 1988 |
| 2009 | 13.ноя | УПК на Грибоедова | 50 | 0,5 | 1952 |
| 2009 | 04.дек | Урицкого,5-5 А | 150 | 1 | 1962 |
| 2009 | 08.дек | Урицкого,5-5 А | 150 | 1 | 1962 |
| 2009 | 20дек. | Малая насосная на Урицкого | 50 | 0,5 | 1980 |
| 2009 | 23.дек | ДОЛ "Орленок" | 300 | 0,5 | 1972 |
| 2009 | 25.дек | 50 лет Октября,14 | 150 | 0,5 | 1952 |
| 2009 | 28.дек | Полетаева,25 | 150 | 0,5 | 1990 |

Как видно из таблицы, данные по инцидентам за 2007 и 2008 год сохранились частично, что не дает объективной картины по динамике аварийности за указанные три года.

## Инциденты (отказы) на тепловых сетях, находящихся на обслуживании ООО «Теплоэнергетик»

Специалистами ООО «Теплоэнергетик» была передана информация об инцидентах (отказах) на тепловых сетях от котельных за 2008-2010 годы, представленная в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1.  Инциденты (отказы) на тепловых сетях, находящихся на обслуживании ООО «Теплоэнергетик» за 2008-2010 годы

| № п/п | Дата и время аварии | Место аварии и причина | Дата и время устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.03.08г. 17ч 00мин | Котельная № 6 порыв т/трассы диам. 300мм ТК-4 поселок Строителей | 22.03.08г. 01ч 10мин |
| 2 | 24.04.08г. 14ч 45мин | Котельная №3 порыв т/трассы диам. 500мм около котельной № 3 | 25.04.08г. 14ч 10мин |
| 3 | 22.05.08г. 20ч 15мин | Котельная № 8 порыв на т/трассе диам. 100мм по ул. Спортивная | 23.05.08г. 11ч 40мин |
| 4 | 26.11.08г. 16ч 20мин | Котельная № 6 порыв т/трассы диам. 100мм поселок Строителей, у дома № 9 | 29.11.08г. 10ч 00мин |
| 5 | 12.10.09г. | Котельная № 4 утечка теплоносителя на т/с диам. 100мм по ул. Златоустовская | 12.10.09г. |
| 6 | 20.10.09г. | Котельная № 4 утечка теплоносителя на т/с диам. 150мм по ул. Чугуновская | 20.10.09г. |
| 7 | 01.11.09г. | Котельная № 4 утечка теплоносителя на т/с диам. 400мм у цеха № 20 | 02.11.09г. |
| 8 | 05.11.09г. | Котельная № 4 утечка теплоносителя на т/с диам. 400мм у цеха № 20 | 05.11.09г. |
| 9 | 06.12.09г. | Котельная № 6 утечка теплоносителя на т/с диам. 300мм по ул. Строителей | 06.12.09г. |
| 10 | 19.02.10г. 14ч 00мин | Котельная № 6 утечка т/носителя на т/с диам. 150мм под дорожным полотном ул. К. Маркса от дома № 4 до домов № 11,13 | 21.02.10г. 5ч 30мин |
| 11 | 08.04.10г. 11ч 00мин | Котельная № 2 утечка т/носителя на т/с диам. 150мм пр. Гагарина 6-я линия, у дома № 8 | 08.04.10г. 13ч 20мин |
| 12 | 29.04.10г. 14ч 25мин | Котельная № 6 утечка теплоносителя на т/с диам. 500мм по ул. кв. Металлист, дом № 1 | 29.04.10г. 20ч 50мин |
| 13 | 27.09.10г. 06ч 00мин | Котельная № 2 утечка теплоносителя на т/с диам. 500мм пр. Гагарина, 5-я линия, дом № 10 | 27.09.10г. 23ч 50мин |
| 14 | 12.11.10г. 11ч 30мин | Котельная № 5 утечка т/носителя на т/с диам. 80мм по ул. 2-я Тесьминская, у дома № 109 | 12.11.10г. 17ч 00мин |
| 15 | 07.12.10г. 09ч 00мин | Котельная № 5 утечка т/носителя на т/с диам. 50мм по ул. 6-я Н. Вокзальная, у дома № 49 | 07.12.10г. 15ч 00мин |
| 16 | 09.12.10г. 09ч 00мин | Котельная № 5 утечка т/носителя на т/с диам. 50мм по ул. 5-я Н. Вокзальная, у дома № 97 | 09.12.10г. 12ч 00мин |
| 17 | 13.12.10г. 08ч 00мин | Котельная № 1 утечка т/носителя на т/с диам. 273мм пр. Гагарина 3-й м/к р-н у дома № 27А | 13.12.10г. 18ч 30мин |
| 18 | 15.12.10г. 09ч 00мин | Котельная № 5 утечка теплоносителя на т/с диам. 400мм по ул. Румянцева, у дома № 14 | 15.12.10г. 13ч 25мин |
| 19 | 16.12.10г. 08ч 00мин | Котельная № 1 утечка т/носителя на т/с диам. 273мм пр. Гагарина 3-й м/к р-н у дома № 27А | 16.12.10г. 15ч 35мин |

Как видно из таблицы, за указанный период ежегодное количество аварийных ситуаций увеличивается к концу указанного периода, что еще раз свидетельствует о том, что снижение объемов реконструкции (замены) ветхих трубопроводов тепловых сетей приводит к увеличению количества отказов на тепловых сетях.

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

## Технико-экономические показатели работы ТЭЦ ОАО «Златмаш»

Основные технико-экономические показатели работы ТЭЦ ОАО «Златмаш» за 2009-2010 годы представлены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1.  Основные технико-экономические показатели ТЭЦ ОАО «Златмаш» за 2009-2010 годы

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработано | Гкал/год | 775 400,00 | 775 500,00 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 18 610,00 | 18 612,00 |
|  | % | 2,40 | 2,40 |
| Отпущено в сеть | Гкал/год | 756 790,00 | 756 888,00 |
| Тепловые потери | Гкал/год | 37 528,00 | 37 565,00 |
|  | % | 4,959 | 4,96 |
| Реализовано | Гкал/год | 719 262,00 | 719 323,00 |
| Расход природного газа на отпуск тепловой энергии | тыс. м3/год | 107 578,59 | 106 468,110 |
|  | т у.т./год | 122 962,328 | 121 373,645 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,637 | 155,000 |
| Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт*ч | 34 719,700 | 34 556,280 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 44,777 | 44,560 |
| Объем потребления воды | м3/год | 6 366 000,190 | 6 366 000,860 |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 8,21 | 8,21 |

Как видно из таблицы, годовая выработка тепловой энергии в 2010 году осталась практически на уровне 2009 года, при этом снизился удельный расход условного топлива на 1,05% и удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии на 0,5%.

## Технико-экономические показатели работы котельных ООО «Теплоэнергетик»

Основные технико-экономические показатели работы котельных ООО «Теплоэнергетик» за 2009-2010 годы представлены в таблице 9.2.1..

Таблица 9.2.1.  Основные технико-экономические показатели котельных ООО «Теплоэнергетик» за 2009-2010 годы

| №п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработки т/энергии | Гкал | 712138,2 | 703109,78 |
|  | на угле | Гкал | 1584,7 | 1600,74 |
|  | на газе | Гкал | 710553,5 | 701509,04 |
| 2 | С/нужды | Гкал | 19440,2 | 19149,6 |
|  | с/нужды | % | 2,73 | 2,72 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 692698 | 683960,18 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 78677,7 | 78677,7 |
|  | Потери в сетях | % | 11,36 | 11,5 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 614020,3 | 605282,48 |
| 6 | Топливо |  |  |  |
|  | Уголь |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 232,3 | 232,3 |
|  | Расход натурального топлива | тн | 505,27 | 510,38 |
|  | Природный газ |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 167,79 | 167,79 |
|  | Расход натурального топлива | тыс.м3 | 105642,89 | 104298,19 |
| 7 | Электроэнергия |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 44,02 | 44,02 |
|  | Общий объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 31346,06 | 30950,89 |
|  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  | 4782,392 |
|  | СН 2 (1-20 кВ) |  |  | 26168,5 |
| 8 | Вода |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода воды | м3/Гкал | 0,9 | 0,85 |
|  | Расход воды | тыс. м3 | 640,92 | 597,64 |
| 9 | Себестоимость | руб./Гкал | 713,43 | 821,99 |

Как видно из таблицы, годовая выработка тепловой энергии в 2010 году снизилась на 1,3%, при этом удельный расход условного топлива и удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии остались на прежнем уровне. Себестоимость выработки тепловой энергии увеличилась на 15,2% по сравнению с 2009 годом, это может быть обусловлено снижением объема выработки тепловой энергии и повышением цен на топливо.

## Технико-экономические показатели прочих котельных

Основные технико-экономические показатели работы ЦЭС ОАО «Златоустовский металлургический завод» за 2009-2010 годы представлены в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1.  Основные технико-экономические показатели ЦЭС ОАО «Златоустовский металлургический завод» за 2009-2010 годы

| №п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработки т/энергии | Гкал | 808523 | 745478 |
|  | на газе | Гкал | 805323 | 742278 |
|  | на мазуте | Гкал | 3200 | 3200 |
| 2 | С/нужды | Гкал | 24255,69 | 22364 |
|  | с/нужды | % | 3 | 3 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 748267,31 | 723114 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 72937,31 | 67250,02 |
|  | Потери в сетях | % | 9,3 | 9,3 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 711330 | 655863,98 |
| 6 | Топливо |  |  |  |
|  | Природный газ |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 160,11 | 160,11 |
|  | Расход натурального топлива | тыс. м3 | 114207,5 | 105266,72 |
|  | Мазут |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 176 | 176 |
|  | Расход натурального топлива | тн | 411,09 | 411,09 |
| 7 | Электроэнергия |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 25,62 | 25,62 |
|  | Общий объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 20711 | 19095,42 |
| 8 | Вода |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода воды | м3/Гкал | 0,79899 | 0,8 |
|  | Расход воды | тыс. м3 | 646 | 596,38 |
| 9 | Себестоимость | руб./Гкал | 448,93 | 556,39 |

Как видно из таблицы, годовая выработка тепловой энергии в 2010 году снизилась на 7,8%, при этом удельный расход условного топлива и удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии остались на прежнем уровне. Себестоимость выработки тепловой энергии увеличилась на 23,9% по сравнению с 2009 годом, это может быть обусловлено снижением объема выработки тепловой энергии и повышением цен на топливо.

Основные технико-экономические показатели работы котельной ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ за 2009-2010 годы представлены в таблице 9.3.2.

Таблица 9.3.2.  Основные технико-экономические показатели котельной ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ за 2009-2010 годы

| №п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработки т/энергии | Гкал | 3150 | 3360 |
|  | на газе | Гкал | 3150 | 3360 |
| 2 | С/нужды | Гкал | 17 | 17 |
|  | с/нужды | % | 0,54 | 0,51 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 3133 | 3343 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 0 | 0 |
|  | Потери в сетях | % | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 3133 | 3343 |
| 6 | Топливо |  |  |  |
|  | Природный газ |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 156,9 | 156,9 |
|  | Расход натурального топлива | тыс. м3 | 428,28 | 456,83 |
| 7 | Электроэнергия |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 34 | 34 |
|  | Общий объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 107,1 | 114,24 |
| 8 | Вода |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода воды | м3/Гкал | 2,6 | 2,6 |
|  | Расход воды | тыс. м3 | 8,19 | 8,74 |
| 9 | Себестоимость | руб./Гкал | 780 | 921 |

Как видно из таблицы, годовая выработка тепловой энергии в 2010 году увеличилась  на 6,7%, при этом удельный расход условного топлива и удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии остались на прежнем уровне. Себестоимость выработки тепловой энергии увеличилась на 18,1% по сравнению с 2009 годом, это может быть обусловлено повышением цен на топливо.

Основные технико-экономические показатели работы котельной ОАО «Златоустовский часовой завод» за 2009-2010 годы представлены в таблице 9.3.3.

Таблица 9.3.3.  Основные технико-экономические показатели котельной ОАО «Златоустовский часовой завод» за 2009-2010 годы

| №п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработки т/энергии | Гкал | 31608,7 | 31608,7 |
|  | на угле | Гкал |  |  |
|  | на газе | Гкал | 31608,7 | 31608,7 |
| 2 | С/нужды | Гкал | 758 | 758 |
|  | с/нужды | % | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 30850,7 | 30850,7 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 2149 | 5000 |
|  | Потери в сетях | % | 6,97 | 16,21 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 28701,7 | 25850,7 |
| 6 | Топливо |  |  |  |
|  | Природный газ |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 164,5 | 164,5 |
|  | Расход натурального топлива | тыс.м3 | 4553,09 | 4553,09 |
| 7 | Электроэнергия |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 32,29 | 30,06 |
|  | Общий объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 1020,64 | 950 |
| 8 | Вода |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода воды | м3/Гкал | 0,8 | 0,79 |
|  | Расход воды | тыс. м3 | 25,29 | 24,97 |
| 9 | Себестоимость | руб./Гкал | 606,87 | 779,75 |

Как видно из таблицы, годовая выработка тепловой энергии в 2010 году  и удельный расход условного топлива остались на прежнем уровне, при этом удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии снизился на 6,9%. Себестоимость выработки тепловой энергии увеличилась на 28,5% по сравнению с 2009 годом, это может быть обусловлено повышением цен на топливо.

Основные технико-экономические показатели работы котельной ООО «Техметпром» за 2009-2010 годы представлены в таблице 9.3.4.

Таблица 9.3.4.  Основные технико-экономические показатели котельной ООО «Техметпром» за 2009-2010 годы

| №п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработки т/энергии | Гкал | 2263 | 2263 |
|  | на угле | Гкал |  |  |
|  | на газе | Гкал | 2263 | 2263 |
| 2 | С/нужды | Гкал | 0 | 0 |
|  | с/нужды | % | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 2263 | 2263 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 0 | 0 |
|  | Потери в сетях | % | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 2263 | 2263 |
| 6 | Топливо |  |  |  |
|  | Природный газ |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 165,8 | 165,8 |
|  | Расход натурального топлива | тыс. м3 | 325,13 | 332,33 |
| 7 | Электроэнергия |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 24 | 24 |
|  | Общий объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 54,31 | 54,31 |
| 8 | Вода |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода воды | м3/Гкал | 0,55 | 0,55 |
|  | Расход воды | тыс. м3 | 1,24 | 1,24 |
| 9 | Себестоимость | руб./Гкал | 514,56 | 581,61 |

Как видно из таблицы, годовая выработка тепловой энергии в 2010 году  и удельные показатели остались на прежнем уровне. Себестоимость выработки тепловой энергии увеличилась на 13% по сравнению с 2009 годом, это может быть обусловлено повышением цен на топливо.

Основные технико-экономические показатели работы котельной ст. Златоуст ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» за 2009-2010 годы представлены в таблице 9.3.5.

Таблица 9.3.5.  Основные технико-экономические показатели котельной ст. Златоуст ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» за 2009-2010 годы

| №п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработки т/энергии | Гкал | 53782 | 49886,26 |
|  | на угле | Гкал |  |  |
|  | на газе | Гкал | 53782 | 49886,26 |
| 2 | С/нужды | Гкал | 1300 | 1145 |
|  | с/нужды | % | 2,42 | 2,3 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 52482 | 48741,26 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 3377 | 3134,02 |
|  | Потери в сетях | % | 6,43 | 6,43 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 49105 | 45607,24 |
| 6 | Топливо |  |  |  |
|  | Природный газ |  | 157,5 | 157,5 |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 7502,8 | 6959,33 |
|  | Расход натурального топлива | тыс. м3 |  |  |
| 7 | Электроэнергия |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 24 | 24,03 |
|  | Общий объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 1290,77 | 1198,8 |
| 8 | Вода |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода воды | м3/Гкал | 0,7 | 0,7 |
|  | Расход воды | тыс. м3 | 37,65 | 34,92 |
| 9 | Себестоимость | руб./Гкал | 624,71 | 752,45 |

Как видно из таблицы, годовая выработка тепловой энергии в 2010 году снизилась на 7,2%, при этом удельный расход условного топлива и удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии остались на прежнем уровне. Себестоимость выработки тепловой энергии увеличилась на 20,4% по сравнению с 2009 годом, это может быть обусловлено снижением объема выработки тепловой энергии и повышением цен на топливо.

Основные технико-экономические показатели работы котельной ст. Аносова ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» за 2009-2010 годы представлены в таблице 9.3.6..

Таблица 9.3.6.  Основные технико-экономические показатели котельной ст. Аносова ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» за 2009-2010 годы

| №п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработки т/энергии | Гкал | 800 | 800 |
|  | на угле | Гкал | 800 | 800 |
|  | на газе | Гкал |  |  |
| 2 | С/нужды | Гкал | 42 | 42 |
|  | с/нужды | % | 5,25 | 5,25 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 758 | 758 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 0,91 | 1 |
|  | Потери в сетях | % | 0,12 | 0,13 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 757 | 757 |
| 6 | Топливо |  |  |  |
|  | Уголь |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 220 | 220 |
|  | Расход натурального топлива | тн | 220 | 220 |
| 7 | Электроэнергия |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 32 | 32 |
|  | Общий объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 25,6 | 25,6 |
| 8 | Вода |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода воды | м3/Гкал | 1,75 | 1,75 |
|  | Расход воды | тыс.м3 | 1,4 | 1,4 |
| 9 | Себестоимость | руб./Гкал | 2024,42 | 2289,56 |

Как видно из таблицы, годовая выработка тепловой энергии в 2010 году  и удельные показатели остались на прежнем уровне. Себестоимость выработки тепловой энергии увеличилась на 13,1% по сравнению с 2009 годом, это может быть обусловлено повышением цен на топливо.

Основные технико-экономические показатели работы котельной ПМС-173 ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» за 2009-2010 годы представлены в таблице 9.3.7.

Таблица 9.3.7.  Основные технико-экономические показатели котельной ПМС-173 ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» за 2009-2010 годы

| №п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработки т/энергии | Гкал | 2549,16 | 2549,16 |
|  | на угле | Гкал | 2549,16 | 2549,16 |
|  | на газе | Гкал |  |  |
| 2 | С/нужды | Гкал | 0 | 0 |
|  | с/нужды | % | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 2549,16 | 2549,16 |
| 4 | Потери в сетях | Гкал | 0 | 0 |
|  | Потери в сетях | % | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 2549,16 | 2549,16 |
| 6 | Топливо |  |  |  |
|  | Уголь |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода условного топлива | кг у.т./Гкал | 128,36 | 128,36 |
|  | Расход натурального топлива | тн | 667,78 | 667,78 |
|  | Природный газ |  |  |  |
| 7 | Электроэнергия |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 24,9 | 24,9 |
|  | Общий объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 63,47 | 63,47 |
| 8 | Вода |  |  |  |
|  | Удельная норма расхода воды | м3/Гкал | 0 | 0 |
|  | Расход воды | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 9 | Себестоимость | руб./Гкал | 502,54 | 502,54 |

Как видно из таблицы, показатели в 2010 году остались на прежнем уровне.

## Тарифы на тепловую энергию

В таблице 10.1 представлены тарифы на отпуск тепловой энергии и транспортировку тепловой энергии за период 2009-2011 годов.

Таблица 10.7 Среднеотпускные тарифы на отпуск и передачу тепловой энергии по ЗГО в период 2009-2011 годов

| № п/п | Наименование поставщика | Тариф, руб./Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Тариф на отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Теплоэнергетик» | 750,11 | 855,48 | 978,5 |
| 2 | ОАО «Златмаш» | 549,00 | 631,20 | 718,67 |
| 3 | ОАО «Златоустовский металлургический завод» | 465,30 | 563,11 | 622,09 |
| 4 | ОАО «Златоустовский часовой завод» | 647,60 | 828,25 | 1041,61 |
| 5 | ООО «ПАТО» | 574,09 | 676,76 | - |
| 6 | ООО «Техметпром» | 493,00 | 581,61 | 665,82 |
| 7 | Ст. Златоуст ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» | 660,09 | 788,75 | 892,60 |
| 8 | Ст. Аносова ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» | 2135,80 | 2380,71 | 2737,82 |
| 9 | ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ | 780,00 | 921,00 | 1074,9 |
| 10 | ПМС-173 ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» | 406,10 | 502,54 | 563,81 |
| Тариф на передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
| 11 | От котельной ОАО «ЗЧЗ» | 31,17 | 33,17 | 37,97 |
| 12 | От котельной ООО «ПАТО» и ООО «Техметром» | 55,68 | 55,68 | 71,18 |
| 13 | От ЦЭС ОАО «Златоустовский металлургический завод» | 140,00 | 165,64 | 190,95 |
| 14 | От ТЭЦ ОАО «Златмаш» | - | 50,00 | 59,46 |

Как видно из таблицы, на протяжении всего рассматриваемого периода максимальный тариф на отпуск тепловой энергии от котельной ст. Аносова ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД», т.к. котельная работает на угле, из энергоисточников, работающих на природном газе, максимальный тариф по котельной ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ. Максимальный тариф на передачу тепловой энергии от ЦЭС ОАО «Златоустовский металлургический завод».

В рассматриваемом периоде значительное ежегодное повышение тарифа наблюдается по котельной ОАО «Златоустовский часовой завод»:

- В 2010 году – на 27,9%;

- В 2011 году – на 25,8%.

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На основании анализа текущего состояния и фактических показателей работы котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств можно сделать следующие характерные для большинства источников теплоснабжения выводы:

- Источники теплоснабжения, в т.ч. тепловые сети не связаны между собой аварийными перемычками, что снижает надежность теплоснабжения потребителей. Исключение в данном случае составляют перемычки между котельными №1 и №2 ООО «Теплоэнергетик», а также между котельной №5 ООО «Теплоэнергетик» и котельной ЮУЖД ст. Златоуст;

- Большинство котельных работают на природном газе и не имеют резервного топлива, что в свою очередь (наряду с отсутствием аварийных перемычек) повышает уязвимость систем теплоснабжения подключенных к этим источникам. Исключение в данном случае составляют котельные ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ЮУЖД ст. Златоуст которые имеют в качестве резервного топлива – мазут;

- Средняя загрузка располагаемых мощностей котельных ООО «Теплоэнергетик» составляет 57%, прочих ведомственных котельных (с учетом технологических нагрузок производственных котельных) составляет 62%. При этом на ряде котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомственных загрузка составляет менее 50%. Низкая загрузка оборудования приводит к снижению эффективности работы топливоиспользующего оборудования;

- Отсутствие на ряде котельных приборов учета отпуска тепла (и теплоносителя), а также поагрегатного учета расхода газа не позволяет составлять представительные топливно-энергетические балансы, объективно оценивать режимы работы топливоиспользующего оборудования, что в свою очередь препятствует в полной мере выполнению мероприятий по экономии энергоресурсов на котельных. Исключение в данном случае составляют котельные №№3,6,8 ООО «Теплоэнергетик», ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ЮУЖД ст. Златоуст, на которых установлены приборы учета отпускаемой тепловой энергии;

- Фактический средневзвешенный расход топлива на отпуск тепловой энергии на котельных ООО «Теплоэнергетик» в 2009 г. на 18% превышает расчетное значение, для крупных ведомственных теплоисточников (ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ЮУЖД ст. Златоуст) это превышение составляет 12%. В целом можно сделать вывод о работе рассматриваемых источников с превышением удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии, как следствие неэффективной работы топливоиспользующего оборудования;

- Несмотря на проведенный с 1994 г. по 2010 г. большой объем капитального ремонта котельных ООО «Теплоэнергетик», на данный момент в эксплуатации находятся 9 котлов со сроком службы более 30 лет, (котлы №№ 1-3,5,6 Котельной №1, котлы №№1,2 Котельной №3 и два котла Котельной п. Центральный), а к расчетному периоду (2025 г.) еще 6 котлов будут иметь срок службы более 30 лет (котлы №№ 1,2 Котельной №4 и котлы №№1-4 Котельной поселка Дегтярка).

- На прочих крупных ведомственных котельных (ЦЭС ОАО «ЗМЗ», ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ, ЮУЖД ст. Златоуст) за счет проведенных ранее капитальных ремонтов на данный момент отсутствуют котлоагрегаты со сроком эксплуатации более 20 лет не прошедшие капитальный ремонт. Однако к расчетному периоду (2025 г.) 3 котла на этих котельных будут иметь срок службы более 30 лет (один котел ДЕ-10  ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ и два котла ДЕ-16 котельной ЮУЖД ст. Златоуст).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЗГО В ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА С ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБОСНОВАНИЕМ.

- Проектирование и установка блочной автоматизированной блочной котельной в п. Центральный мощностью 2 МВт и перевод жилых домов с центрального на индивидуальное газовое отопление.

В настоящее время жилой сектор п. Центральный, состоящий из пяти трехэтажных жилых домов и 44 одно-, двухквартирных домов, а также общественные здания (администрация, школа, детский сад, больница, клуб) снабжаются теплом от центральной котельной, оборудованной двумя водогрейными котлами ТВГ-4, мощностью 4 Гкал/час каждый, 1974 года выпуска.  КПД котлов 87 - 88 %.

Котельная работает на газе. Протяженность тепловых сетей составляет 3,5 км. Расчетные потери в тепловых сетях из-за их большой протяженности и большого количества мелких потребителей составляет 40 % от расчетной потребной мощности потребителей 2,7 Гкал/час. В работе постоянно находится один котел.

Котельная затратная.

В п. Центральный часть жилого сектора подключена к системе газоснабжения, в т.ч. и дома с центральным отоплением.

Проектом предусматривается строительство блочной автоматизированной котельной мощностью 2 МВт для теплоснабжения общественных зданий и трехэтажных жилых домов, а также перевод одно-, двухквартирных домов на отопление от индивидуальных газовых котлов.

Это решение позволит значительно улучшить теплоснабжение поселка за счет снижения потерь в тепловых сетях (протяженность т/сети составит 0,6 км), увеличения КПД котельной.

- Проектирование и реконструкция котельной пос. Дегтярка с заменой котлов НР-18 на более эффективные.

В котельной пос. Дегтярка установлены морально-устаревшие котлы НР-18 — 4 шт., работающие на газе. Коэффициент полезного действия котлов 84%. Установленная мощность котельной — 2,2 Гкал/час.

От котельной отапливается жилой район из 22 двухэтажных домов, детский сад, школа, несколько частных домов.

Расчетная потребность в тепле -  2,12 Гкал/час.

Удельный расход топлива на котельной один из самых высоких по предприятию и составляет 238,7 нм3/Гкал. Выше только на котельной п.Центральный.

Модернизация котельной с заменой морально-устаревших котлов НР-18 на современные типа «Смоленск-1,16» - 3шт. с высоким КПД до 94% позволит сэкономить до 90 тыс.м3/год газа или 230 тыс.руб. в ценах 2009г., уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, сократить расходы на постоянные ремонты трубной части котлов НР-18, межремонтный период которых составляет 5-6 лет (межремонтный период современных котлов — 20 лет).

- Проектирование и модернизация системы центрального теплоснабжения Чапаевского поселка.

В настоящее время система центрального теплоснабжения Чапаевского поселка включает в себя центральный тепловой пункт, систему теплотрасс с теплоносителем — вода, паропровод от метзавода до теплового пункта.

В тепловом пункте установлены пароводяные  подогреватели, конденсатный бак, сетевые и подпиточные насосы.

Конденсат от пароводянных подогревателей используется для подпитки теплосети, избытки его сливаются на рельеф, что составляет более 2000 т в год.

От теплового пункта осуществляется теплоснабжение школы №12, МДОУ №17, магазин, здание ИП Асабина, более 60-ти домов частного сектора.

Расчетная нагрузка потребителей 0,7 Гкал/час, в т.ч. Школа №12 — 0,226 Гкал/час, частный сектор — 0,29 Гкал/час.

Кроме того непосредственно к паропроводу присоединены три муниципальных жилых дома ст. Заводская платформа и здание самой станции. Конденсат от системы отопления домов сливается на рельеф.

Из-за низкого качества пара, подаваемого с метзавода в последние годы, ухудшилось качество теплоносителя от теплового пункта. Наличие большого количества частных домов, большая протяженность теплосетей не позволяет отрегулировать гидравлический режим и обеспечить надежное теплоснабжение школы, которая является последним потребителем.

Оборудование теплового пункта выработало свой ресурс. Необходима замена пароводяных подогревателей, ремонт конденсатного бака, замена насосов.

Эксплуатационные затраты по существующей системе теплоснабжения составляют 560,0 тыс.руб. в год.

Предполагаемые затраты по капитальному ремонту оборудования теплового пункта, тепловых сетей не менее 0,5 млн.руб. в ближайшие два года.

Для улучшения теплоснабжения поселка, снижения тепловых потерь, улучшение экологической обстановки, ликвидации издержек, связанных с передачей тепловой энергией, предлагается:

Монтаж блочной автоматизированной котельной мощностью 0,25 МВт на природном газе для школы №12.

Перевод на индивидуальное отопление от газовых котлов жилых домов частного сектора, муниципальных жилых домов ст. Заводская платформа, общественных зданий и магазинов.

- Перевод котельной школы №29 с угольного топлива на газообразное.

В котельной школы установлены два водогрейных котла НР-18, работающие на угле. Котлы морально и физически устарели, КПД их не превышает 70%. Годовой расход угля составляет 250 тонн. Затраты на приобретение топлива 775 тыс.руб. в год.

Недалеко от школы проходит водопровод. Имеется возможность установить блочную автоматизированную котельную мощностью 250 кВт (0,215 Гкал/час).

Расчетная тепловая нагрузка школы 220 кВт (0,19 Гкал/час).

Годовая потребность в топливе составит 63 тыс. м3 газа (72 т.у.т.)

Затраты на природный газ составляет 198 тыс.руб. в год.

- Строительство отдельной котельной для жилого дома Орловское тепличное хозяйство,1.

В настоящее время теплоснабжение дома осуществляется от теплотрассы Д=300мм, идущей от ТЭЦ ОАО «Машзавод» на профилакторий «Рассвет»

Теплотрасса бесхозная, находится в аварийном состоянии.

База ОМОН уже отключена от этой трассы за счет строительства собственной котельной.

Данный район газифицирован. Есть возможность построить для жилого дома отдельную блочную автоматизированную котельную мощностью 0,15 Гкал/час с выносом параметров в единый диспетчерский центр.

- Проектирование и модернизация котлов ПТВМ-30 (3 шт.) и резервного топливного хозяйства на котельной N 5.

На котельной N 5 установлены три водогрейных котла ПТВМ-30М, 2 шт. 1980 года выпуска, 1 шт. - 1986 года выпуска.

Основное топливо - природный газ. В качестве резервного топлива был предусмотрен мазут.

Котельная предназначена для теплоснабжения района железнодорожного вокзала. Основные потребители: жилой фонд (20 тыс. чел.) и объекты социальной сферы.

При передаче котельной от железной дороги в муниципальную собственность мазутное хозяйство находилось в нерабочем состоянии: подземные железобетонные резервуары не герметичны, оборудование мазутонасосной и трубопроводы демонтированы, мазутопроводы внутри котельной отсутствуют.

Таким образом, фактически котельная работает без резервного топлива. В случае аварии на магистральном газопроводе котельная будет остановлена, подача теплоносителя потребителю прекращена. Как показывает практика, устранение ЧП на крупном газопроводе занимает не более трех дней.

При остановке котельной на три дня предприятие понесет убытки, которые выражаются в недопоставке тепловой энергии потребителям, потере теплоносителя при сливе из системы теплоснабжения в зимний период. Убытки могут составить около 1,7 млн. руб. Нарушится теплоснабжение большого жилого района.

Восстановление резервного топливного хозяйства позволит повысить надежность теплоснабжения.

В качестве резервного топлива предполагается использовать дизельное топливо или сжиженный углеводородный газ, которые имеют определенные преимущества перед мазутом. Они экологически более чистые, снижаются затраты на собственные нужды котельной для поддержания мазута в разогретом состоянии.

При восстановлении резервного топливного хозяйства потребуется замена горелок, работа которых предусмотрена на природном газе.

Предполагается также установка АСУ ТП котлов взамен существующей морально и физически устаревшей системы автоматики, установка преобразователей частоты на электродвигателях дымососов и дутьевых вентиляторов.

- Котельная с. Веселовка

В котельной установлены один котел КСВМ-1 мощностью 0,86 Гкал/час, работающий на мазуте, и один котел КСВ-1,16 мощностью 1 Гкал/час на твердом топливе.

В перспективе при газификации села возможна установка одного котла на газовом топливе взамен мазутного котла.

Котел на твердом топливе останется в качестве резервного.

- Установка блочной котельной автоматизированной котельной для школы №19 на 7 жил. участке.

В настоящее время теплоснабжение школы №19 и жилого дома №40 по ул. А.Невского, расположенного рядом со школой осуществляется от ТП-4, расположенного по ул. Чехова у подножия горы, на которой находится школа и дом.

На ТП-4 установлен специальный насос напором 110 м.в.ст., подающий теплоноситель на гору.

Длина теплотрассы 915 м. Газовые потери тепла через изоляцию составляют 427,3 Гкал, что составляет 55% от потребляемой теплоэнергии школой и домом.

7 жил.участок газифицирован. Имеется возможность установить блочную автоматизированную котельную мощностью 0,25 Гкал/час.

Потребная тепловая мощность школы и дома 0,24 Гкал/час.

- Перевод котельной школы №20 с угольного топлива на газообразное.

В котельной школы установлены два водогрейных котла НР-18, работающих на угле.

Котлы морально  и физически устарели, КПД их не превышает 70%.

Годовой расход угля составляет 200 тонн. Затраты на приобретение топлива 620 тыс. руб. в год. Недалеко от школы проходит газопровод. Имеется возможность установить блочную автоматизированную котельную мощностью 200 кВт (0,172 Гкал).

Расчетная тепловая нагрузка школы 175 кВт (0,15 Гкал/час).

Годовая потребность в топливе составит 49 тыс. м3 газа (56 т.у.т.)

Затраты на природный газ составят 155 тыс. руб. в год.

- ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Источники и объем финансирования будут отражены в комплексной программе развития ЗГО  в период до 2025 года.

- ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗГО

Электронная модель системы теплоснабжения ЗГО на базе информационно-графической системы «ТеплоГраф» (далее по тексту электронная модель) разработана в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития.

Разрабатываемая электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения г. Златоуста, привязанных к топооснове города;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- мониторинга развития схемы теплоснабжения г. Златоуста.

- РАСЧЕТНЫЕ МОДУЛИ ИГС «CityCom-ТеплоГраф»

  - Общие положения

В данном разделе представлено краткое описание  функциональных возможностей различных модулей ИГС «ТеплоГраф». Необходимо отметить, что электронная модель системы теплоснабжения в рамках выполнения настоящего проекта поставляется в составе основных модулей:

- базовый комплекс,

- подсистема «Гидравлика».

Более детально комплекс задач, решаемых данными модулями, представлен далее.  Инструкция по работе с электронной моделью на базе ИГС «ТеплоГраф» представлена в приложении А. По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

  - Базовый комплекс ИГС «CityCom-ТеплоГраф»

Базовый комплекс представляет собой функциональную платформу и пользовательскую среду, включающую в себя:

- ГИС-компоненту с многооконным интерфейсом, послойным представлением объектов и полным набором функций, присущих ГИС и обеспечивающих топологически корректный ввод, корректировку, визуализацию и обработку данных;

- многокритериальный информационно-поисковый функционал;

- инструментарий для графического, топологического и семантического описания сетей инженерных коммуникаций, представляющего собой единую информационно-аналитическую модель;

- специальным образом сконфигурированную многопользовательскую базу данных открытого формата, содержащую всю информацию, необходимую для функционирования комплекса – от графических данных до паспортов оборудования сетей;

- аналитический инструментарий, включающий в себя как графические (раскраски, выделения, подписи), так и табличные (справки, запросы, отчеты, документы) методы анализа данных;

- инструментарий для каталогизации «внешних» документов и мультимедийных данных (фотоизображения, видеофрагменты, документы Office и т.п.) с привязкой их к конкретным объектам сетей;

- средства для межсистемного обмена графической информацией со сторонними ГИС с использованием стандартных обменных форматов.

  - Подсистема "Гидравлика"

Подсистема включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены.

    - Расчетный номинальный гидравлический расчет

Классический вид гидравлического расчета, отталкивающийся от задания тепловых нагрузок потребителей. В результате расчета получается полное потокораспределение по подающим и обратным трубопроводам тепловой сети, а также абсолютные и располагаемые напоры во всех точках тепловой сети в предположении, что все потребители получают заявленную тепловую нагрузку при определенных для них температурных графиках.

Насосные группы на источниках тепла, а также в насосных станциях смешения, подпора и подкачки описываются полной моделью, включающей расходно-напорную характеристику группы насосных агрегатов. Расходно-напорная характеристика может быть получена двумя способами:

- заданием параметров граничных пар "расход-напор", описывающих рабочую зону;

- заданием паспортных характеристик установленных насосных агрегатов (выбор из справочника насосов) и комбинацией их включения.

Гидравлические сопротивления участков трубопроводов определяются их длиной, внутренним диаметром, суммой местных сопротивлений, коэффициентом шероховатости либо коэффициентом местных потерь (в зависимости от выбранного способа расчета), степенью зарастания.

Инструментарий подсистемы включает в себя табличные и графические средства анализа режима, полученного в результате гидравлического расчета, включая пьезометрические графики.

    - Расчет текущего (фактического) гидравлического режима

От гидравлического расчета номинального режима отличается тем, что потребители тепла в этом случае моделируются специально рассчитанным на основании "номинального" режима внутренним гидравлическим сопротивлением (включающем обвязку и сужающие устройства), а заданная для них тепловая нагрузка игнорируется. Потокораспределение при этом полностью определяется расходно-напорными характеристиками групп насосных агрегатов, работающих на тепловую сеть, и гидравлическими сопротивлениями участков теплосети и потребителей тепла.

Именно этот вид гидравлического расчета является инструментом имитационного моделирования. С его помощью возможен ответ на вопрос, что произойдет с гидравлическим режимом в тепловой сети при аварийном отключении какого-либо оборудования (нештатная ситуация). Поэтому в литературе этот метод гидравлического расчета часто называют "аварийным".

Существенная особенность метода состоит в том, что гидравлический расчет текущего режима имеет смысл только на модели, откалиброванной для номинального гидравлического режима.

    - Моделирование переключений

Это основной инструмент, который, главным образом, позволяет говорить о "гидравлической модели" сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Задвижки типа "дроссель", помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние "прижата", определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений: включение/выключение; дросселирование; изменение частоты вращения привода. При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки.

Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в % от паспортной, в т.ч. и более 100%);

- изменение температурного графика и/или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки;

- изменение способа задания тепловой нагрузки из списка, имеющегося в паспорте (проектная/договорная/фактическая/…).

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут, по желанию пользователя, содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа "Что будет, если...?" Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети, могущих повлечь неприятные и даже фатальные последствия.

    - Модельные базы

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Само по себе гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений. Очевидно, что такие изменения искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии, что категорически недопустимо.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные "модельные" базы - наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых можно производить любые манипуляции без риска исказить или повредить контрольную базу.

Кроме свободы манипуляций, этот механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, основным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором наглядно видно изменение гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

    - Пьезометрические графики

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически с учетом состояния запорной арматуры в узлах коммутации (тепловых камерах), найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения.

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. Среди прочих настроек, имеется возможность выделить на графике нарушения гидравлического режима, критерии нарушений задаются пользователем. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows.

На одном координатном поле графика могут быть одновременно построены пьезометры для номинального и фактического гидравлических режимов, а также сравнительные графики этих же режимов, построенные по одной из модельных баз. Типы и цвета линий и точек графика легко настраиваются, так чтобы графики различных гидравлических режимов на одном поле были различимы между собой.

В случае наличия связи ИГС "ТеплоГраф" с АСУ ТП, на пьезометрическом графике возможно, помимо расчетных линий давлений, показать реальные узловые давления, измеряемые непосредственно на тепловой сети датчиками. Это позволяет сопоставить режим, полученный в результате гидравлического расчета, с данными фактических замеров, и очень упрощает процесс калибровки расчетной гидравлической модели.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

    - Групповые изменения характеристик нагрузок абонентов тепловой сети по заданным критериям

В подсистеме гидравлических расчетов имеется специальный инструмент для осуществления массовых изменений характеристик нагрузок потребителей с целью моделирования - таким образом, чтобы при этом не менять паспортные значения нагрузок абонентов тепловой сети.

Этот инструмент позволяет применить общее правило изменения характеристик тепловой нагрузки одновременно для некоторой совокупности потребителей, определяемой заданным критерием отбора, в частности:

по всей базе данных описания тепловой сети;

по одной из связных компонент (тепловой зоне источника);

по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

по типу объектов теплоснабжения (жилье, административные здания, промышленность и т.д.);

по признаку ведомственной подчиненности;

по признаку административного деления; и т.п.

Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное требование: соответствующая информация, на основании которой строится критериальный отбор, должна в явном виде присутствовать в базе данных описания потребителей тепла.

Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить любое из следующих изменений характеристик нагрузки:

включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в %% от паспортной, в т.ч. и более 100%);

изменение температурного графика и/или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки;

изменение способа задания тепловой нагрузки из списка, имеющегося в паспорте (проектная/договорная/фактическая/...)

После проведения серии изменений характеристик нагрузок автоматически производится гидравлический расчет тепловой сети, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик нагрузки паспорта потребителей не меняются, очень просто вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями тепловых нагрузок потребителей.

    - Групповые изменения характеристик участков тепловой сети по заданным критериям

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатов гидравлического расчета по "проектным" значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных "пространственных" критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

- по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;

- по виду тепловых сетей (магистральные, квартальные);

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится  отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

- изменение эквивалентной шероховатости;

- изменение степени зарастания трубопроводов;

- изменение коэффициента местных потерь;

- изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

    - Табличные и графические аналитические инструменты

Наряду с самым востребованным инструментом - пьезометрическими графиками, подсистема гидравлических расчетов тепловых сетей снабжена большим количеством удобных средств анализа. В частности, следующие:

"гидравлическая" раскраска сети: разными цветами выделяются включенные, отключенные и тупиковые участки тепловых сетей;

специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (по скорости, по зонам давлений в подающей или обратной магистрали, по удельным потерям напора на участках и т.п.);

графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию), например: потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.

расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали;

подпись на схеме тепловой сети значений расходов по участкам и давлений в узлах сети;

произвольные табличные аналитические документы, построенные по исходным данным и результатам гидравлического расчета тепловых сетей;

гидравлические справки по отдельным узлам, участкам, источникам, насосным станциям и потребителям тепловой сети;

произвольные запросы и выборки из базы данных, содержащие любые описанные функции от параметров режима, полученных в результате гидравлического расчета.

Набор раскрасок, графических выделений и аналитических документов ничем не органичен, кроме потребностей пользователя и соблюдения общего принципа: группировать, фильтровать и анализировать можно только те данные, которые в явном виде присутствуют в базе данных проекта, либо вычислимы из последних.

## БАЗА ДАННЫХ  электронной модели теплоснабжения ЗГО

База данных ЭМ реализована в средствах Microsoft Access. Данный способ хранения информации обеспечивает доступ к данным средствами языка запросов SQL в соответствии со стандартом ISO/IEC 9075:1992, «Язык баз данных SQL» (Database Language SQL).

## ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ электронной модели зго. Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения

Проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы теплоснабжения ЗГО специалистами теплоснабжающих организаций.

Обучены  специалисты ООО «Теплоэнергетика»,  МУП «Коммунальные сети ЗГО», ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», МУ «ЖКХ», МУ «ЦИИП», а также администратор сервера от администрации города. Список специалистов, прошедших обучение, представлен в таблице 16.1.

Таблица 17.1. Представители теплоснабжающих организаций г. Златоуста, прошедшие обучение работе с ИГС «ТеплоГраф»

| № п/п | ФИО | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коротков И.С. | ООО «Теплоэнергетик» | Инженер по расчетам и режимам |
| 2 | Зеленцов И.А. | ООО «Теплоэнергетик» | Инженер ПТО |
| 3 | Хасанов Э.М. | ООО «Теплоэнергетик» |  |
| 4 | Леваш П.Д. | МУП «Коммунальные сети» | Инженер-телпотехник |
| 5 | Михайлов Л. П. | ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» |  |
| 6 | Выдрина Е.В. | ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» | Начальник бюро |
| 7 | Панков Д. В. | МУ «ЦИИП» ЗГО |  |
| 8 | Кондратьева Ю.В. | МУ «ЖКХ» | Инженер ПТО |
| 9 | Олянская О. | ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» |  |

В результате:

- Выполнена графическая привязка объектов систем теплоснабжения к плану города, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, тепловые камеры, насосные станции, потребители;

- Описана топологическая связность объектов систем теплоснабжения путем описания гидравлической структуры всех основных узлов модели (структуры тепловых камер с описание ЗРА, структуры ПНС);

- Проведена паспортизация участков котельных, участков тепловых сетей и потребителей по основным параметрам, необходимым для моделирования гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.

- Создана схема теплоснабжения ЗГО отображенная на масштабной топографической основе города (ТОГ) со слоями в масштабах М 1:500, М1:2000,  М 1:10 000 в городской системе координат в формате MAP INFO.

На схеме теплоснабжения нанесены следующие типы элементов:

- ломаные;

- наименования;

- обозначения.

Цвет и тип линии ломанной должны определяется ее типом. Ломаные бывают следующих типов:

- дорожная сеть;

- границы водных объектов;

- границы парка, зеленой зоны;

- зеленая зона;

- мосты, эстакады, путепроводы;

- строение;

- жилые здания;

- нежилые здания;

- строения;

- железная дорога;

- подложка тепловой сети.

Пользователем также могут быть определены и описаны дополнительные типы линий.

Каждое наименование может состоять из нескольких надписей, которые  располагаются вдоль кусочно-линейных участков. Наименования могут быть  следующих типов:

- городские наименования;

- отдельные надписи;

- наименования водоемов.

План города относится к отдельному слою отображения. Слой плана города разбивается на следующие уровни:

- отдельные надписи;

- объекты гидрографии;

- зеленая зона;

- здания;

- сооружения;

- дорожная сеть;

- подложка тепловой сети;

- растровая сетка.

В ЭМ тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые камеры, заглушки, бескамерные врезки и потребители. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию.

Различаются следующие технологические типы узлов:

- источник ЦТП отопления;

- источник ЦТП ГВС;

- источник (обобщенный);

- камера магистральная;

- камера квартальная;

- ответвление (бескамерная врезка);

- переход (изменение диаметра);

- изменение параметров;

- бескамерная врезка

- насосная станция;

- потребитель ЦТП;

- потребитель ИТП отопления;

- потребитель ИТП ГВС;

- потребитель (фиктивный);)

- заглушка.

Всем узлам присваиваются уникальные имена. Имена некоторых типов узлов могут быть определены до ввода описания сети - такие узлы называются именованными. Имена узлам других типов могут присваиваться в процессе ввода - такие узлы называются автоматически именуемыми.

Для именованных узлов используются различные шаблоны имен, соответствующие технологическим типам узлов. Структуры имен именованных узлов должны удовлетворять следующим требованиям:

- источники, насосные станции, регуляторы, потребители ИТП и обобщенные, - произвольные имена до 20 знаков;

- Общий шаблон для именованных камер и ЦТП-потребителей:

- 9-99-99-<ТИП>.XXXXXXXX, где:

- «9-99-99» - трехпозиционный цифровой код, дополняемый слева незначащими нулями:

- для ТЭЦ: <магистральные сети ТЭЦ> - <номер ТЭЦ> - <номер магистрали ТЭЦ>;

- для котельных: нет кода, только <XXXXXXXX> ;

- для источников ЦТП отопления и ЦТП гвс ТЭЦ: <распределительные сети ТЭЦ>-<номер энергорайона>-<номер ЦТП>;

- для источников ЦТП отопления и ЦТП гвс котельных: <распределительные сети котельных>-<номер энергорайона>-<номер котельной>.

- <ТИП> - символьная константа, принимающая значения:

- «ТК» - для камер подземных;

- «КОЛ» - для камер-коллекторов;

- «ТП» - для ИТП-потребителей;

- «ЦТП» - для ЦТП-потребителей;

- ХХХХХХХХ – алфавитно-цифровое имя камеры (или ЦТП)

- источник ЦТП (отопления и ГВС) - ЦТП-<имя ЦТП до пятнадцати символов>;

Структуры имен автоматически именуемых узлов состоит из фиксированного заголовка, имени квадрата и номера узла по порядку ввода в заданном квадрате. Приняты следующие заголовки:

- заглушка - ЗАГ.;

- ответвление - ОТВ.;

- бескамерная врезка – РАЗ;

- изменение диаметра - ИД.;

- изменение параметров - ИП.

Ветви являются графическим изображением трубопроводов и представляют собой многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы.

Схема теплосети относится к отдельному слою отображения. Слой теплосети делится на следующие уровни:

- магистральные сети;

- квартальные сети;

- подвальные сети;

- общий уровень.

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых сетей, ЦТП, ИТП.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения являются  базы данных Заказчика по нагрузкам потребителей, а также информация по  участкам тепловых сетей, источникам, потребителям.

В существующей базе данных электронной модели описываются следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: материал камеры, балансовая принадлежность и т.д), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных у теплоснабжающих компаний. В случае отсутствия данных по какому-либо параметру объекта, поле было заполнено значением: «неизвестно».

Состав информации по паспорту источника

- температурный график;

- способ задания характеристики источника;

- состояние источника;

- минимальный напор;

- максимальный напор;

- минимальный расход;

- максимальный расход;

- признак задания расхода или давления в точке подпитки;

- давление в точке подпитки;

- расход на подпитку;

- геодезическая отметка в точке подпитки.

- выбор типа участка (симметричный, подающий, обратный);

- длина;

- условный диаметр;

- толщина стенки;

- материал трубы;

- год прокладки;

- шероховатость;

- способ расчета сопротивления (через коэффициент местных потерь, через коэффициент  местных  сопротивлений);

- способ задания коэффициентов местных потерь и местных сопротивлений;

- способ определения внутреннего диаметра (по ГОСТ, непосредственный ввод);

- типы ГОСТов на трубопроводы ;

- тип прокладки (надземная, подземная, подвальная);

- тип подземной прокладки (бесканальная, в непроходных каналах, в полупроходных каналах, в проходных каналах);

- тип надземной прокладки (неизвестно, на эстакаде, по мосту, на низких опорах);

- средняя глубина/ высота прокладки;

- место прокладки (прочее, проезжая часть, тротуар, газон, поле, под мостом, в парке);

- вид покрытия (глина, кирпич, бетон, неизвестно, грунт, асфальт, булыжник, щебень, газон);

- наличие попутного дренажа;

- тип балансовой принадлежности;

- владелец;

- вид тепловой изоляции.

Составу информации по паспорту потребителей:

- код абонента;

- имя абонента;

- назначение потребителя (Д/САДЫ, ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, Ж/ДОМА, ЖСК, ПРОЧИЕ, ВЕДОМСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ, ГОСТИНИЦЫ, ЧАСТНИКИ);

- количество зданий;

- адрес;

- тепловой пункт (ЦТП, ИТП, ИТП ЗА ЦТП, ТВ);

- код ЦТП;

- максимальная высота зданий;

- год постройки здания;

- способ задания нагрузки отопления (ДОГОВОРНАЯ, ФАКТИЧЕСКАЯ, ОТСУТСТВУЕТ);

- схема присоединения отопления (ЗАВИСИМАЯ, НЕЗАВИСИМАЯ, НАСОСНАЯ);

- договорная нагрузка отопления;

- фактическая нагрузка отопления;

- способ задания нагрузки ГВС (ПРОЕКТНАЯ, ФАКТИЧЕСКАЯ, ОТСУТСТВУЕТ);

- система теплоснабжения (ОТКРЫТАЯ, ЗАКРЫТАЯ);

- схема ГВС по закрытой схеме (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, СМЕШАННАЯ);

- схема ГВС по открытой схеме (БЕЗ ЦИРКУЛЯЦИИ, С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ);

- договорная нагрузка ГВС;

- фактическая нагрузка ГВС;

- способ задания нагрузки вентиляции (ДОГОВОРНАЯ, ФАКТИЧЕСКАЯ, ОТСУТСТВУЕТ);

- договорная нагрузка вентиляции;

- фактическая нагрузка вентиляции;

- способ задания нагрузки технологии (ДОГОВОРНАЯ, ФАКТИЧЕСКАЯ, ОТСУТСТВУЕТ);

- фактическая нагрузка технологии;

- максимальная нагрузка технологии;

- температурный график;

- потери напора в системе отопления;

- потери напора в системе вентиляции;

- способ задания подпорной диафрагмы (ПО ЗАДАННОЙ ПОТЕРЕ НАПОРА, АВТОМАТИЧЕСКИ, НЕ РАСЧИТЫВАТЬ);

- потери напора в подпорной диафрагме;

- располагаемый напор во втором контуре;

- потери напора в системе циркуляции;

- граница раздела по акту (ПО СТЕНКЕ КАМЕРЫ, ВХ. ФЛАНЕЦ ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА, ПО СТЕНКЕ ЗДАНИЯ);

- номер договора с абонентом;

- номер ЖЭСа;

- диаметр головной диафрагмы;

- коэффициент подмешивания элеватора;

- диаметр сопла элеватора;

- номер элеватора;

- диаметр диафрагмы на отопление;

- диаметр диафрагмы на вентиляцию;

- диаметр подпорной диафрагмы;

- диаметр диафрагмы на подогревателе ГВС;

- диаметр диафрагмы на циркуляции;

- диаметр диафрагмы подпора для циркуляции.

Состав информации по паспорту камер:

- место расположения (проезжая часть, тротуар, газон, поле, под мостом, в парке, прочее);

- материал колодца/ камеры (кирпич, железобетон, неизвестен, монолит, состоит из блоков);

- длина (диаметр);

- ширина;

- глубина колодца/ высота камеры;

- год последней перекладки;

- тип балансовой принадлежности;

- владелец;

- геодезическая отметка;

- состояние колодца/ камеры (исправен, разрушен, затоплен, завален, заасфальтирован, застроен, неизвестно);

- наличие воды/ газа.

Состав информации по паспорту насосных станций:

- тип насосной станции (подающая, обратная, смесительная);

- ветвь входа насосной станции;

- количество и номера насосных агрегатов;

- марки насосных агрегатов;

- год установки насосных агрегатов;

- год последнего КР;

- состояние насосных агрегатов (РАБОТА, РЕЗЕРВ, РЕМОНТ, АВР);

- фактический диаметр насосных агрегатов;

- фактические обороты насосных агрегатов (об/мин);

- мощность электродвигателя (кВт);

- напряжение электродвигателя (В);

- КПД двигателя;

- тип управляющего воздействия (переключение, регулирование частоты и переключение, дросселирование и переключение);

- способ задания сопротивления дроссельной задвижки;

- способ задания мощности;

- способ регулирования регуляторов (дросселирование, рециркуляция);

- тип регулятора (давления до себя, давления после себя, расхода давления в другом узле после себя, давления в другом узле до себя);

- состояние регулятора (в регулировании, отключен, полностью открыт);

- диаметр регулятора;

- уставка регулятора;

- сопротивление регулятора.

Результаты паспортизации:

- 1363 потребителя ООО «Теплоэнергетик»;

- 510 потребителей ТЭЦ ОАО «Златмаш»;

- 6660 участков трубопроводов тепловых сетей, обслуживаемых ООО «Теплоэнергетик»;

- 2119 участков трубопроводов тепловых сетей от ТЭЦ ОАО «Златмаш».

Визуальное отображение структуры тепловых сетей от ТЭЦ ОАО «Златмаш» представлены на рисунках 16.1-16.2.

Рисунок 17.1.Визуальное отображение структуры тепловых сетей от ТЭЦ ОАО «Златмаш»

Рисунок 17.2.Визуальное отображение структуры тепловых сетей от ТЭЦ ОАО «Златмаш» (верхняя зона)

Визуальное отображение структуры тепловых сетей от котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств представлены на рисунке 16.3.

Паспортизация узлов-потребителей имеет условные обозначения:

- Цифра 1 или 2 - Наименование источника

- МУП – цифра- 1;

- ОАО «Златмаш»- цифра- 2

- 01 – Порядковый номер источника

- ТП - тепловой пункт; ЦТП – центральный тепловой пункт; ИП - изменение параметров; ИД – изменение диаметров; БВ - бесканальная врезка.

Рисунок 17.3.Визуальное отображение структуры тепловых сетей  от котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств

Пример выгрузки характеристик абонентов от ТЭЦ ОАО «Златмаш» из базы ИГС «ТеплоГраф» представлен в таблице 16.2.

Характеристики участков трубопроводов от энергоисточников ЗГО находятся в МУП «Коммунальные сети» ЗГО

Пример выгрузки характеристик абонентов ООО «Теплоэнергетик»  из базы ИГС «ТеплоГраф» представлен в таблице 16.3.

Данные по всем потребителям, по которым внесена информация в ИГС «ТеплоГраф», представлена в виде баз данных в электронном виде в формате Excel и находится в МУП «Коммунальные сети» ЗГО.

Таблица 17.2. Паспортизация абонентов от ТЭЦ ОАО «Златмаш»

| Имя узла-потребителя | Koд абoнeнта | Имя абoнeнта | __Адрес__ | Расчетная нагрузка oтoплeния (Гкал/ч) | Расчетная нагрузка ГВС (Гкал/ч) | Расчетная нагрузка вeнтиляции (Гкал/ч) | Суммарная нагрзка | Располагаемый напор (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16-ТП.ЧС Попова, Ухтомского | 357 | ЧС Попова, Ухтомского |  | 0,1 | 0,08 | 0 | 0,17 | -32,2 |
| 2-16-ТП."ГостинныйДвор" | 433 | "Гостинный Двор" |  | 0,07 | 0,06 | 0 | 0,13 | 5,8 |
| 2-16-ТП."Лантана" | 377а | "Лантана" гараж |  | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | -5,5 |
| 2-16-ТП."Лантана" офис | 377 | "Лантана" офис |  | 0,04 | 0 | 0 | 0,05 | -5,7 |
| 2-16-ТП.1 проходная | 468 | 1 проходная |  | 0,06 | 0,03 | 0 | 0,09 | 35,9 |
| 2-16-ТП.100 | 476 | корпус №100 |  | 0,75 | 0,01 | 2,82 | 3,58 | -4551 |
| 2-16-ТП.30 лет ВЛКСМ 1 | 167 | 30 лет ВЛКСМ 1 |  | 0,09 | 0,08 | 0 | 0,17 | 17 |
| 2-16-ТП.30 лет ВЛКСМ 12 | 266 | 30 лет ВЛКСМ 12 |  | 0,05 | 0,02 | 0 | 0,07 | -120,1 |
| 2-16-ТП.30 лет ВЛКСМ 2 | 169 | 30 лет ВЛКСМ 2 |  | 0,3 | 0,15 | 0 | 0,45 | 5,6 |
| 2-16-ТП.30 лет ВЛКСМ 3 | 170 | 30 лет ВЛКСМ 3 |  | 0,31 | 0,16 | 0 | 0,47 | 13,8 |
| 2-16-ТП.40 лет Победы 10 | 102 | 40 лет Победы 10 |  | 0,21 | 0,1 | 0 | 0,31 | -21,4 |
| 2-16-ТП.40 лет Победы 10а | 71 | 40 лет Победы 10а |  | 0,26 | 0,14 | 0 | 0,4 | -19,9 |

Таблица 17.3. Паспортизация абонентов от  котельных ООО «Теплоэнергетик»

| Имя узла-потребителя | Koд абoнeнта | Имя абoнeнта | __Адрес__ | Расчетная нагрузка oтoплeния (Гкал/ч) | Расчетная нагрузка ГВС (Гкал/ч) | Расчетная нагрузка вeнтиляции (Гкал/ч) | Суммарная нагрзка | Располагаемый напор (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-01-ТП.1-я Секция | 1-я секция Шв. ф-ки | 1-я секция Шв. ф-ки |  | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 20 |
| 1-01-ТП.2-я Секция | 2-я секция Шв. ф-ки | 2-я секция Шв. ф-ки |  | 0,36 | 0 | 0 | 0,36 | 25,5 |
| 1-01-ТП.3 мкр.,д.27 | 3 мкр., д. 27 | 3 мкр., д. 27 |  | 0,46 | 0,28 | 0 | 0,74 | 15,6 |
| 1-01-ТП.3 мкр.,д.27а | 3 мкр., д. 27а | 3 мкр., д. 27а |  | 0,42 | 0,29 | 0 | 0,71 | 5,3 |
| 1-01-ТП.3 мкр.д.1 | 3 мкр., д. 1 | 3 мкр., д. 1 |  | 0,25 | 0,21 | 0 | 0,46 | 16,9 |
| 1-01-ТП.3 мкр.д.10 | 3 мкр., д. 10 | 3 мкр., д. 10 |  | 0,42 | 0,28 | 0 | 0,7 | 17,1 |
| 1-01-ТП.3 мкр.д.9 | 3 мкр., д. 9 | 3 мкр., д. 9 |  | 0,28 | 0,2 | 0 | 0,48 | 15,1 |
| 1-01-ТП.3мкр.,д.2 | 3 мкр., д. 2 | 3 мкр., д. 2 |  | 0,77 | 0,45 | 0 | 1,22 | 24,4 |
| 1-01-ТП.3мкр.,д.25 | 3 мкр., д. 25 | 3 мкр., д. 25 |  | 0,44 | 0,29 | 0 | 0,73 | 5,2 |
| 1-01-ТП.3мкр.,д.26 | 3 мкр., д. 26 | 3 мкр., д. 26 |  | 0,59 | 0,29 | 0 | 0,88 | 6,9 |
| 1-01-ТП.3мкр.,д.28 | 3 мкр., д. 28 | 3 мкр., д. 28 |  | 0,42 | 0,3 | 0 | 0,73 | 5,3 |
| 1-01-ТП.3мкр.,д.29 | ЖСК "Победа", 3 мкр., 29 | ЖСК "Победа", 3 мкр., д. 29 |  | 0,42 | 0,26 | 0 | 0,67 | 4,8 |

В дальнейшем разработанная электронная модель будет использована в качестве основного инструментария для разработки сценариев развития системы теплоснабжения города Златоуста на период до 2025 года.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И КОРРЕКТИРОВКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реализация Схемы теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» и должна обеспечить резервирование, повышение надежности и эффективности систем транспорта и генерации тепла за счет их реконструкции и технического перевооружения.

Механизм реализации программы включает:

- выполнение мероприятий;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Схемы теплоснабжения и обсуждении достигнутых результатов;

- корректировку Схемы теплоснабжения.

Корректировка Схемы теплоснабжения включает - внесение изменений и дополнений в перечень мероприятий.

- ОЖИДАЕМЫ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повышение эффективности  информационного  обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения  ЗГО;

-Проведение единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей  системы теплоснабжения ЗГО;

- Обеспечение устойчивого градостроительного развития  ЗГО;

-Разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения ЗГО;

-Минимизация вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

-Создание единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития ЗГО.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

В Приложении №1: Схема теплоснабжения Златоустовского городского округа на период до 2025 года в масштабе М 1:10 000.

В Приложении №2: Перечень мероприятий по теплоснабжению на территории Златоустовского городского округа до 2025 года.