|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 10 Перспективные топливные балансы |
| --- | --- |

Златоуст, 2023

Содержание

1.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за базовый период, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию простроенных и реконструированных источников тепловой энергии	4

2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	4

3.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	22

4.	Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	24

5.	Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	33

6.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	33

7.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа		33

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Топливно-энергетический баланс источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне действия ЕТО №1  (таблица П45.1 МУ)	5

Таблица 2.2 - Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1, тыс. тонн натурального топлива/ч (таблица П45.2 МУ)	5

Таблица 2.3 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, Гкал (таблица П45.4 МУ)	5

Таблица 2.4 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, кг условного топлива/Гкал (таблица П45.5 МУ)	8

Таблица 2.5 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива (таблица П45.6 МУ)	8

Таблица 2.6 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3/т натурального топлива (таблица П45.7 МУ)	13

Таблица 2.7 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО (зимний период), тыс. м3/т натурального топлива (таблица П45.8 МУ)	16

Таблица 2.8 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО (летний период), тыс. м3/т натурального топлива (таблица П45.9 МУ)	19

Таблица 3.1 - Нормативные запасы резервного топлива на ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО №1, тыс. тонн натурального топлива (таблица П45.3 МУ)	23

Таблица 4.1 - Виды основного топлива по каждому источнику тепловой энергии	24

Таблица 4.2 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в городском округе, тыс. м3/тонн натурального топлива (таблица П45.11)	25

Таблица 4.3 - Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в городском округе, тыс. м3/тонн условного топлива (таблица П45.12 МУ)	28

- Описание изменений в перспективных топливных балансах за базовый период, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию простроенных и реконструированных источников тепловой энергии

Ключевым изменением является сокращение до минимума выработки электрической энергии на котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго». С 2024 г. планируется ввод БМК 70 МВт и полное отключение потребителей городской застройки от котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго», данный источник не рассматривается как источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в дальнейшем.

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Формат МУ (в части котельных) имеет 1 существенный недостаток: приводятся результаты по выработке тепловой энергии, УРУТ на выработку тепловой энергии. При этом, топливные балансы на перспективу определяются в соответствии с УРУТ на отпуск тепловой энергии от источника, в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. С целью демонстрации полученных в таблицах ниже значений, в Главу добавлено Приложение 1, позволяющее отследить корректность принятых УРУТ на отпуск тепловой энергии, в соответствии с тарифными решениями (приложение 1 составлено только для котельных).

Таблица 2.1 - Топливно-энергетический баланс источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне действия ЕТО №1 (таблица П45.1 МУ)

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш», эксплуатирующая организация - АО «Златмаш», ЕТО №1 (АО «Златмаш») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 580,082 | 580,985 | 580,985 | 589,631 | 593,467 | 600,935 | 606,587 | 627,157 | 628,236 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 |
| 1) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 | 75,824 |
| 2) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 116,5 | 111,5 | 111,5 | 113,0 | 113,7 | 115,0 | 116,0 | 119,7 | 119,9 |
| 1) на выработку электрической энергии | тыс. ту.т | 9,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 2) на выработку тепловой энергии | тыс. ту.т | 107,0 | 102,9 | 102,9 | 104,4 | 105,1 | 106,4 | 107,4 | 111,0 | 111,2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | гу.т/кВт∙ч | 125,4 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,9 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | гу.т/кВт∙ч | 214,9 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| Основание для изменения | - | факт | утверждено |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 184,4 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| Основание для изменения | - | факт | утверждено |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2 - Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1, тыс. тонн натурального топлива/ч (таблица П45.2 МУ)

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход угля при расчетной температуре наружного воздуха | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Максимальный часовой расход угля в летний период | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

Таблица 2.3 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, Гкал (таблица П45.4 МУ)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | природный газ | 309677 | 353916 | 88135 | 88135 | 88135 | 88135 | 88135 | 88135 | 88135 |
| 3 | Котельная ст. Златоуст | природный газ | 51459 | 51459 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 | 50903 |
| 4 | Котельная ст. Уржумка | уголь | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 |
| 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | природный газ | 1304 | 1549 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 0 | 0 |
| 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во | электроэнергия | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  | 364988 | 409471 | 143324 | 143324 | 143324 | 143324 | 143324 | 141585 | 141585 |
| 1) природный газ |  |  | 362440 | 406924 | 140777 | 140777 | 140777 | 140777 | 140777 | 139037 | 139037 |
| 2) уголь |  |  | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 |
| 3) электроэнергия |  |  | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №1 | природный газ | 67787 | 71839 | 66884 | 66884 | 66884 | 66884 | 66884 | 66920 | 66937 |
| 8 | Котельная №2 | природный газ | 182385 | 202843 | 188839 | 188839 | 188875 | 188875 | 189219 | 189234 | 189277 |
| 9 | Котельная №3 | природный газ | 76401 | 78395 | 73007 | 73007 | 73007 | 73012 | 73012 | 73012 | 73012 |
| 10 | Котельная №4 | природный газ | 100847 | 91776 | 85465 | 85465 | 85465 | 85465 | 85465 | 85950 | 85972 |
| 11 | Котельная №5 | природный газ | 154069 | 166045 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 | 154583 |
| 12 | Котельная №6 | природный газ | 31487 | 28153 | 26217 | 26217 | 26217 | 26217 | 26217 | 26248 | 26248 |
| 13 | Котельная пос. Центральный | природный газ | 5847 | 8081 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 7523 | 4375 | 4375 |
| 14 | Котельная пос. Дегтярка | природный газ | 5530 | 5283 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
| 15 | Котельная пос. Веселовка | уголь | 1553 | 3058 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| 16 | Котельная №8 | природный газ | 3256 | 1944 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
| 17 | Котельная №9 | природный газ | 4422 | 3901 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  | 633584 | 661317 | 616155 | 616155 | 616191 | 616197 | 616541 | 613959 | 614042 |
| 1) природный газ |  |  | 632032 | 658259 | 613306 | 613306 | 613342 | 613348 | 613692 | 611110 | 611193 |
| 2) уголь |  |  | 1553 | 3058 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы-детсада №27 | природный газ | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 19 | Котельная СОШ №5 | природный газ | 373 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 20 | Котельная СОШ №90 | природный газ | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 21 | Котельная СОШ №18 (19) | природный газ | 594 | 616 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 22 | Котельная СОШ №1 | природный газ | 251 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12) | природный газ | 875 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| 24 | Котельная д/с №17 | природный газ | 201 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 25 | Котельная д/с №31 | природный газ | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 26 | Котельная 7 жил. участка | природный газ | 1152 | 1402 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  | 4191 | 4334 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 |
| 1) природный газ |  |  | 4191 | 4334 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная 7 МВт | природный газ | 4436 | 16968 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 |
| 28 | Котельная 17 МВт | природный газ | 15107 | 45531 | 36059 | 36059 | 36059 | 36059 | 36059 | 36059 | 36059 |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  | 19543 | 62500 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 |
| 1) природный газ |  |  | 19543 | 62500 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3 | природный газ | 2451 | 1256 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| 30 | Котельная «Березовая роща» | природный газ | 3053 | 3948 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
| 31 | Котельная ст. Аносово | уголь | 1121 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  | 6625 | 6029 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 1) природный газ |  |  | 5504 | 5204 | 4551 | 4551 | 4551 | 4551 | 4551 | 4551 | 4551 |
| 2) уголь |  |  | 1121 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 1028931 | 1143651 | 814799 | 814799 | 814835 | 814840 | 815185 | 810864 | 810947 |
| 1) природный газ |  |  | 1023710 | 1137221 | 808578 | 808578 | 808614 | 808619 | 808964 | 804642 | 804726 |
| 2) уголь |  |  | 5029 | 6238 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 |
| 3) электроэнергия |  |  | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18002 | 18002 |
| 33 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9351 | 9351 |
| 34 | Новая котельная для теплоснабжения школы №17 | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Новая котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175 | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 36 | Котельная 70 МВт | природный газ | 0 | 0 | 153303 | 153337 | 153406 | 153462 | 153491 | 153564 | 153564 |
| ИТОГО по новым котельным |  |  | 0 | 0 | 153303 | 153337 | 153406 | 153462 | 153491 | 180969 | 180969 |
| 1) природный газ |  |  | 0 | 0 | 153303 | 153337 | 153406 | 153462 | 153491 | 180969 | 180969 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 1028931 | 1143651 | 814799 | 814799 | 814835 | 814840 | 815185 | 810864 | 810947 |
| 1) природный газ |  |  | 1023710 | 1137221 | 961881 | 961915 | 962020 | 962081 | 962455 | 985611 | 985695 |
| 2) уголь |  |  | 5029 | 6238 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 |
| 3) электроэнергия |  |  | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.4 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, кг условного топлива/Гкал (таблица П45.5 МУ)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | природный газ | 161,7 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| 3 | Котельная ст. Златоуст | природный газ | 152,6 | 152,6 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| 4 | Котельная ст. Уржумка | уголь | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 |
| 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | природный газ | 164,0 | 135,1 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |  |  |
| 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во | электроэнергия | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  | 161,0 | 158,8 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| 1) природный газ |  |  | 160,4 | 158,3 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,8 | 156,8 |
| 2) уголь |  |  | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 |
| 3) электроэнергия |  |  | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №1 | природный газ | 158,9 | 159,0 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| 8 | Котельная №2 | природный газ | 156,0 | 150,9 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| 9 | Котельная №3 | природный газ | 165,6 | 165,6 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 154,4 | 154,4 |
| 10 | Котельная №4 | природный газ | 148,4 | 148,3 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| 11 | Котельная №5 | природный газ | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 155,1 |
| 12 | Котельная №6 | природный газ | 163,3 | 163,1 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 154,5 |
| 13 | Котельная пос. Центральный | природный газ | 172,1 | 172,4 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 155,2 | 155,2 |
| 14 | Котельная пос. Дегтярка | природный газ | 171,3 | 171,2 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 154,3 | 154,3 |
| 15 | Котельная пос. Веселовка | уголь | 262,2 | 266,4 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 186,7 | 186,7 |
| 16 | Котельная №8 | природный газ | 164,1 | 162,4 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 151,9 | 151,9 |
| 17 | Котельная №9 | природный газ | 195,4 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 154,5 | 154,5 |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  | 158,5 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 154,9 | 153,2 |
| 1) природный газ |  |  | 158,5 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 154,9 | 153,2 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы-детсада №27 | природный газ | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| 19 | Котельная СОШ №5 | природный газ | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| 20 | Котельная СОШ №90 | природный газ | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 21 | Котельная СОШ №18 (19) | природный газ | 165,2 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| 22 | Котельная СОШ №1 | природный газ | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12) | природный газ | 147,5 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
| 24 | Котельная д/с №17 | природный газ | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 |
| 25 | Котельная д/с №31 | природный газ | 213,8 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| 26 | Котельная 7 жил. участка | природный газ | 170,8 | 153,7 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  | 173,1 | 166,5 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| 1) природный газ |  |  | 173,1 | 166,5 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная 7 МВт | природный газ | 165,4 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| 28 | Котельная 17 МВт | природный газ | 163,1 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  | 163,6 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| 1) природный газ |  |  | 163,6 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3 | природный газ | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| 30 | Котельная «Березовая роща» | природный газ | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 31 | Котельная ст. Аносово | уголь | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 | 243,1 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  | 169,1 | 166,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 |
| 1) природный газ |  |  | 169,1 | 166,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | 167,9 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 159,6 | 157,7 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 155,7 | 154,5 |
| 1) природный газ |  |  | 159,6 | 157,7 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 155,7 | 154,5 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| 33 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| 34 | Новая котельная для теплоснабжения школы №17 | природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| 35 | Новая котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175 | природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 152,2 |
| 36 | Котельная 70 МВт | природный газ | 0,0 | 0,0 | 163,3 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| ИТОГО по новым котельным |  |  | 0,0 | 0,0 | 163,3 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| 1) природный газ |  |  | 0,0 | 0,0 | 163,3 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 159,6 | 157,7 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 155,7 | 154,5 |
| 1) природный газ |  |  | 159,1 | 157,2 | 157,6 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 154,7 | 153,7 |
| 2) уголь |  |  | 249,7 | 255,0 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 217,0 | 217,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.5 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива (таблица П45.6 МУ)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | природный газ | 50079 | 56348 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 | 14032 |
| 3 | Котельная ст. Златоуст | природный газ | 7850 | 7850 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 | 7763 |
| 4 | Котельная ст. Уржумка | уголь | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | природный газ | 214 | 209 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 |
| 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во | электроэнергия | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  | 58748 | 65012 | 22667 | 22667 | 22667 | 22667 | 22667 | 22400 | 22400 |
| 1) природный газ |  |  | 58143 | 64408 | 22062 | 22062 | 22062 | 22062 | 22062 | 21796 | 21796 |
| 2) уголь |  |  | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 3) электроэнергия |  |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №1 | природный газ | 10772 | 11420 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10633 | 10635 |
| 8 | Котельная №2 | природный газ | 28454 | 30603 | 28479 | 28479 | 28485 | 28485 | 28537 | 28539 | 28546 |
| 9 | Котельная №3 | природный газ | 12651 | 12984 | 12083 | 12083 | 12083 | 12084 | 12084 | 11271 | 11271 |
| 10 | Котельная №4 | природный газ | 14969 | 13611 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12667 | 12738 | 12742 |
| 11 | Котельная №5 | природный газ | 24663 | 26591 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 24746 | 23977 |
| 12 | Котельная №6 | природный газ | 5142 | 4593 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4274 | 4279 | 4055 |
| 13 | Котельная пос. Центральный | природный газ | 1006 | 1393 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 679 | 679 |
| 14 | Котельная пос. Дегтярка | природный газ | 947 | 905 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 759 | 759 |
| 15 | Котельная пос. Веселовка | уголь | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
| 16 | Котельная №8 | природный газ | 534 | 316 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 275 | 275 |
| 17 | Котельная №9 | природный газ | 864 | 623 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 627 | 627 |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  | 100410 | 103853 | 96714 | 96714 | 96720 | 96720 | 96772 | 95078 | 94097 |
| 1) природный газ |  |  | 100003 | 103039 | 95956 | 95956 | 95962 | 95962 | 96014 | 94546 | 93565 |
| 2) уголь |  |  | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы-детсада №27 | природный газ | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 19 | Котельная СОШ №5 | природный газ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 20 | Котельная СОШ №90 | природный газ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 21 | Котельная СОШ №18 (19) | природный газ | 98 | 95 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 22 | Котельная СОШ №1 | природный газ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12) | природный газ | 129 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 24 | Котельная д/с №17 | природный газ | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 25 | Котельная д/с №31 | природный газ | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 26 | Котельная 7 жил. участка | природный газ | 197 | 215 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  | 726 | 722 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 1) природный газ |  |  | 726 | 722 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная 7 МВт | природный газ | 734 | 2655 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 28 | Котельная 17 МВт | природный газ | 2464 | 7146 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  | 3198 | 9801 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 |
| 1) природный газ |  |  | 3198 | 9801 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3 | природный газ | 374 | 192 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 30 | Котельная «Березовая роща» | природный газ | 474 | 613 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 31 | Котельная ст. Аносово | уголь | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  | 1120 | 1005 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 1) природный газ |  |  | 848 | 805 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 2) уголь |  |  | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 164201 | 180393 | 128161 | 128161 | 128166 | 128167 | 128219 | 126258 | 125277 |
| 1) природный газ |  |  | 162917 | 178774 | 126598 | 126598 | 126603 | 126604 | 126656 | 124921 | 123940 |
| 2) уголь |  |  | 1256 | 1591 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1308 | 1308 |
| 3) электроэнергия |  |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | 2741 |
| 33 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1424 |
| 34 | Новая котельная для теплоснабжения школы №17 | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| 35 | Новая котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175 | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 36 | Котельная 70 МВт | природный газ | 0 | 0 | 25037 | 23345 | 23356 | 23364 | 23369 | 23380 | 23380 |
| ИТОГО по новым котельным |  |  | 0 | 0 | 25037 | 23345 | 23356 | 23364 | 23369 | 27775 | 27775 |
| 1) природный газ |  |  | 0 | 0 | 25037 | 23345 | 23356 | 23364 | 23369 | 27775 | 27775 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 164201 | 180393 | 128161 | 128161 | 128166 | 128167 | 128219 | 126258 | 125277 |
| 1) природный газ |  |  | 162917 | 178774 | 151635 | 149943 | 149959 | 149969 | 150025 | 152697 | 151716 |
| 2) уголь |  |  | 1256 | 1591 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1308 | 1308 |
| 3) электроэнергия |  |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.6 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3/т натурального топлива (таблица П45.7 МУ)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | природный газ | 43291 | 48710 | 12130 | 12130 | 12130 | 12130 | 12130 | 12130 | 12130 |
| 3 | Котельная ст. Златоуст | природный газ | 6508 | 6508 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 |
| 4 | Котельная ст. Уржумка | уголь | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | природный газ | 185 | 181 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 |
| 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во | электроэнергия | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  | 50675 | 56091 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 19258 | 19258 |
| 1) природный газ |  |  | 49984 | 55399 | 18797 | 18797 | 18797 | 18797 | 18797 | 18566 | 18566 |
| 2) уголь |  |  | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 3) электроэнергия |  |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №1 | природный газ | 9325 | 9885 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9204 | 9206 |
| 8 | Котельная №2 | природный газ | 24596 | 26454 | 24618 | 24618 | 24623 | 24623 | 24668 | 24670 | 24675 |
| 9 | Котельная №3 | природный газ | 10937 | 11225 | 10446 | 10446 | 10446 | 10447 | 10447 | 9744 | 9744 |
| 10 | Котельная №4 | природный газ | 12945 | 11771 | 10954 | 10954 | 10954 | 10954 | 10954 | 11016 | 11019 |
| 11 | Котельная №5 | природный газ | 21327 | 22994 | 21398 | 21398 | 21398 | 21398 | 21398 | 21398 | 20733 |
| 12 | Котельная №6 | природный газ | 4446 | 3971 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3700 | 3506 |
| 13 | Котельная пос. Центральный | природный газ | 871 | 1206 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 588 | 588 |
| 14 | Котельная пос. Дегтярка | природный газ | 819 | 782 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 656 | 656 |
| 15 | Котельная пос. Веселовка | уголь | 543 | 1086 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 709 | 709 |
| 16 | Котельная №8 | природный газ | 462 | 273 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 238 | 238 |
| 17 | Котельная №9 | природный газ | 746 | 538 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 541 | 541 |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  | 87017 | 90186 | 83986 | 83986 | 83990 | 83991 | 84036 | 82465 | 81616 |
| 1) природный газ |  |  | 86474 | 89099 | 82975 | 82975 | 82980 | 82980 | 83025 | 81755 | 80907 |
| 2) уголь |  |  | 543 | 1086 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 709 | 709 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы-детсада №27 | природный газ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 19 | Котельная СОШ №5 | природный газ | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 20 | Котельная СОШ №90 | природный газ | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 21 | Котельная СОШ №18 (19) | природный газ | 85 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 22 | Котельная СОШ №1 | природный газ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12) | природный газ | 112 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 24 | Котельная д/с №17 | природный газ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 25 | Котельная д/с №31 | природный газ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26 | Котельная 7 жил. участка | природный газ | 170 | 186 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  | 628 | 625 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 1) природный газ |  |  | 628 | 625 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная 7 МВт | природный газ | 635 | 2298 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| 28 | Котельная 17 МВт | природный газ | 2133 | 6185 | 4898 | 4898 | 4898 | 4898 | 4898 | 4898 | 4898 |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  | 2767 | 8482 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 |
| 1) природный газ |  |  | 2767 | 8482 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3 | природный газ | 327 | 168 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 30 | Котельная «Березовая роща» | природный газ | 415 | 536 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 31 | Котельная ст. Аносово | уголь | 417 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  | 1159 | 1011 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| 1) природный газ |  |  | 742 | 704 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 2) уголь |  |  | 417 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 142246 | 156394 | 111212 | 111212 | 111217 | 111218 | 111263 | 109461 | 108613 |
| 1) природный газ |  |  | 140595 | 154309 | 109204 | 109204 | 109208 | 109209 | 109254 | 107753 | 106905 |
| 2) уголь |  |  | 1568 | 2001 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1625 | 1625 |
| 3) электроэнергия |  |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 2372 |
| 33 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 1232 |
| 34 | Новая котельная для теплоснабжения школы №17 | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 35 | Новая котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175 | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 36 | Котельная 70 МВт | природный газ | 0 | 0 | 21672 | 20208 | 20217 | 20224 | 20228 | 20237 | 20237 |
| ИТОГО по новым котельным |  |  | 0 | 0 | 21672 | 20208 | 20217 | 20224 | 20228 | 24042 | 24042 |
| 1) природный газ |  |  | 0 | 0 | 21672 | 20208 | 20217 | 20224 | 20228 | 24042 | 24042 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 142246 | 156394 | 111212 | 111212 | 111217 | 111218 | 111263 | 109461 | 108613 |
| 1) природный газ |  |  | 140595 | 154309 | 130875 | 129411 | 129425 | 129433 | 129482 | 131795 | 130947 |
| 2) уголь |  |  | 1568 | 2001 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1625 | 1625 |
| 3) электроэнергия |  |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.7 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО (зимний период), тыс. м3/т натурального топлива (таблица П45.8 МУ)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | природный газ | 7,41 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 3 | Котельная ст. Златоуст | природный газ | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 4 | Котельная ст. Уржумка | уголь | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | природный газ | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |  |
| 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во | электроэнергия | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  | 11,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| 1) природный газ |  |  | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №1 | природный газ | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 8 | Котельная №2 | природный газ | 7,03 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 9 | Котельная №3 | природный газ | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,22 | 3,22 |
| 10 | Котельная №4 | природный газ | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,50 | 3,50 |
| 11 | Котельная №5 | природный газ | 6,35 | 6,35 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,14 |
| 12 | Котельная №6 | природный газ | 1,30 | 1,29 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,19 |
| 13 | Котельная пос. Центральный | природный газ | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 |
| 14 | Котельная пос. Дегтярка | природный газ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
| 15 | Котельная пос. Веселовка | уголь | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| 16 | Котельная №8 | природный газ | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 17 | Котельная №9 | природный газ | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  | 25,9 | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,2 | 24,9 |
| 1) природный газ |  |  | 25,75 | 25,45 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 25,40 | 25,10 | 24,84 |
| 2) уголь |  |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) СУГ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы-детсада №27 | природный газ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Котельная СОШ №5 | природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20 | Котельная СОШ №90 | природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Котельная СОШ №18 (19) | природный газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 22 | Котельная СОШ №1 | природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12) | природный газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 24 | Котельная д/с №17 | природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Котельная д/с №31 | природный газ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Котельная 7 жил. участка | природный газ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1) природный газ |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная 7 МВт | природный газ | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 28 | Котельная 17 МВт | природный газ | 1,65 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 1) природный газ |  |  | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3 | природный газ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 30 | Котельная «Березовая роща» | природный газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 31 | Котельная ст. Аносово | уголь | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 1) природный газ |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2) уголь |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) СУГ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 1) природный газ |  |  | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 2) уголь |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) мазут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) СУГ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
| 33 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| 34 | Новая котельная для теплоснабжения школы №17 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 35 | Новая котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 36 | Котельная 70 МВт | природный газ | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| ИТОГО по новым котельным |  |  | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,64 | 5,50 | 5,50 |
| 1) природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,64 | 5,50 | 5,50 |
| 2) уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) СУГ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 40,0 | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,0 | 32,8 |
| 1) природный газ |  |  | 39,4 | 33,0 | 37,9 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 38,0 | 37,7 |
| 2) уголь |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.8 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО (летний период), тыс. м3/т натурального топлива (таблица П45.9 МУ)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | природный газ | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная ст. Златоуст | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная ст. Уржумка | уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во | электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) уголь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) СУГ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №1 | природный газ | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 8 | Котельная №2 | природный газ | 1,42 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 9 | Котельная №3 | природный газ | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,53 | 0,53 |
| 10 | Котельная №4 | природный газ | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 11 | Котельная №5 | природный газ | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,84 |
| 12 | Котельная №6 | природный газ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
| 13 | Котельная пос. Центральный | природный газ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Котельная пос. Дегтярка | природный газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 15 | Котельная пос. Веселовка | уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная №8 | природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Котельная №9 | природный газ | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  | 3,99 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,89 | 3,86 |
| 1) природный газ |  |  | 3,99 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,89 | 3,86 |
| 2) уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) СУГ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы-детсада №27 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная СОШ №5 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная СОШ №90 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная СОШ №18 (19) | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная СОШ №1 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12) | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная д/с №17 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная д/с №31 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная 7 жил. участка | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) СУГ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная 7 МВт | природный газ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | Котельная 17 МВт | природный газ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1) природный газ |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2) уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) СУГ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная «Березовая роща» | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная ст. Аносово | уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) СУГ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1) природный газ |  |  | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Новая котельная для теплоснабжения школы №17 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Новая котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Котельная 70 МВт | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по новым котельным |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) природный газ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) уголь |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) мазут |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) СУГ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1) природный газ |  |  | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2) уголь |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) электроэнергия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) мазут |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) дизельное топливо |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) СУГ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

При реализации мероприятий по оснащению котельных №3 и 5 ООО «Теплоэнергетик» резервным топливом, повысится надежность теплоснабжения потребителей.

Расчет нормативных запасов топлива по новым источникам тепловой энергии можно будет рассчитать после проектирования и уточнения состава основного и вспомогательного оборудования, а также объема резервных емкостей под хранение топлива.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для ТЭЦ, муниципальных и ведомственных котельных является природный газ, частично каменный уголь. В настоящее время местные виды топлива на территории города не используются.

Таблица 3.1 - Нормативные запасы резервного топлива на ТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО №1, тыс. тонн натурального топлива (таблица П45.3 МУ)

| Показатель | Вид топлива | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива | уголь | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | мазут | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | дизельное топливо | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| НЗВТ – нормативный запас вспомогательного топлива | уголь | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | мазут | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | дизельное топливо | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива | уголь | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | мазут | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | дизельное топливо | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ОНЗТ – общий нормативный запас топлива | уголь | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | мазут | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
|  | дизельное топливо | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |

- Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 4.1 - Виды основного топлива по каждому источнику тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основной | резервный / аварийный |
| ЕТО №1 АО «Златмаш» |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | природный газ | мазут |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |
| 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | природный газ | отсутствует |
| 3 | Котельная ст. Златоуст | природный газ | мазут |
| 4 | Котельная ст. Уржумка | уголь | отсутствует |
| 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | природный газ | отсутствует |
| 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во | электроэнергия | отсутствует |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |
| 7 | Котельная №1 | природный газ | отсутствует |
| 8 | Котельная №2 | природный газ | отсутствует |
| 9 | Котельная №3 | природный газ | отсутствует |
| 10 | Котельная №4 | природный газ | отсутствует |
| 11 | Котельная №5 | природный газ | отсутствует |
| 12 | Котельная №6 | природный газ | отсутствует |
| 13 | Котельная пос. Центральный | природный газ | отсутствует |
| 14 | Котельная пос. Дегтярка | природный газ | отсутствует |
| 15 | Котельная пос. Веселовка | уголь | отсутствует |
| 16 | Котельная №8 | природный газ | отсутствует |
| 17 | Котельная №9 | природный газ | отсутствует |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |
| 18 | Котельная школы-детсада №27 | природный газ | отсутствует |
| 19 | Котельная СОШ №5 | природный газ | отсутствует |
| 20 | Котельная СОШ №90 | природный газ | отсутствует |
| 21 | Котельная СОШ №18 (19) | природный газ | отсутствует |
| 22 | Котельная СОШ №1 | природный газ | отсутствует |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12) | природный газ | отсутствует |
| 24 | Котельная д/с №17 | природный газ | отсутствует |
| 25 | Котельная д/с №31 | природный газ | отсутствует |
| 26 | Котельная 7 жил. участка | природный газ | отсутствует |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |
| 27 | Котельная 7 МВт | природный газ | отсутствует |
| 28 | Котельная 17 МВт | природный газ | отсутствует |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |
| 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3 | природный газ | отсутствует |
| 30 | Котельная «Березовая роща» | природный газ | отсутствует |
| 31 | Котельная ст. Аносово | уголь | отсутствует |

Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии разбитые по типу топлива в зонах деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в городском округе, тыс. м3/тонн натурального топлива (таблица П45.11)

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| 1 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 100682 | 96358 | 96358 | 97681 | 98268 | 99410 | 100275 | 103422 | 103587 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уголь, в том числе: | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
|  | Природный газ | 49984 | 55399 | 18797 | 18797 | 18797 | 18797 | 18797 | 18566 | 18566 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | а) мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Уголь, в том числе: | 543 | 1086 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 709 | 709 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 543 | 1086 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 709 | 709 |
|  | Природный газ | 86474 | 89099 | 82975 | 82975 | 82980 | 82980 | 83025 | 81755 | 80907 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 628 | 625 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 4443 | 8482 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 327 | 168 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 415 | 536 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уголь, в том числе: | 417 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
|  | а) каменный | 417 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXX (неопределенная ЕТО) | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 21672 | 20208 | 20217 | 20224 | 20228 | 24042 | 24042 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | Уголь, в том числе: | 1568 | 2001 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1625 | 1625 |
|  | а) каменный | 417 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
|  | б) бурый | 1151 | 1694 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1318 | 1318 |
|  | Природный газ | 242953 | 250667 | 227233 | 227092 | 227692 | 228843 | 229756 | 235217 | 234534 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.3 - Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в городском округе, тыс. м3/тонн условного топлива (таблица П45.12 МУ)

| № ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| 1 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 116500 | 111496 | 111496 | 113027 | 113706 | 115028 | 116028 | 119670 | 119861 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уголь, в том числе: | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
|  | Природный газ | 58143 | 64408 | 22062 | 22062 | 22062 | 22062 | 22062 | 21796 | 21796 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | а) мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Уголь, в том числе: | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 407 | 814 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 532 | 532 |
|  | Природный газ | 100003 | 103039 | 95956 | 95956 | 95962 | 95962 | 96014 | 94546 | 93565 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 726 | 722 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 5134 | 9801 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 374 | 192 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 474 | 613 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уголь, в том числе: | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
|  | а) каменный | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXX (неопределенная ЕТО) | Уголь, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) каменный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) бурый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | 0 | 0 | 25037 | 23345 | 23356 | 23364 | 23369 | 27775 | 27775 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | Уголь, в том числе: | 1256 | 1591 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1308 | 1308 |
|  | а) каменный | 273 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
|  | б) бурый | 983 | 1390 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1108 | 1108 |
|  | Природный газ | 281353 | 290270 | 263131 | 262970 | 263665 | 264997 | 266053 | 272366 | 271576 |
|  | Сжиженный природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сжиженный углеводородный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) сырая нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные виды топлива, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) торф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) дрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в) коксовый газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г) доменный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для ТЭЦ, муниципальных и ведомственных котельных является природный газ.

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в Златоустовском городском округе, осуществляется от газораспределительных станций. На газораспределительные станции природный газ подается по магистральному газопроводу высокого давления

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии на территории Златоустовского городского округа:

СН4 – 97,64%

С2Н6 -0,1%

С3Н8 -0,01%

СО2 – 0,3%

Н2S – отсутствует

N2+редкие газы – 1,95%

Плотность – 0,73 кг/м3 (при нормальных условиях)

Теплота сгорания (низшая) – 34925,6 кДж/м3.

Поставку природного газа осуществляет «НОВАТЭК-Челябинск».

Поставка каменного угля производится с Талдинского угольного разреза, Кемеровской области.

Физико-химические показатели каменного угля, используемого для производства тепловой энергии на территории Златоустовского городского округа:

Массовая доля – 7,4 %

Зольность – 12,3 %

Выход летучих веществ – 29,6 %

Содержание общей серы – 0,39 %

Высшая теплота сгорания угля – 6 408 ккал/кг.

- Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Основным видом топлива, используемым ТЭЦ и котельными, входящими в систему централизованного теплоснабжения города, является природный газ. Принципиального отличия от общероссийской практики в этом нет – все современные мегаполисы для целей теплоснабжения и комбинированной выработки используют газ в качестве основного топлива.

- Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Основным видом топлива на источниках является природный газ. Доля использования газа в структуре топливного баланса будет стремиться к 100%.