|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| --- | --- |

Златоуст, 2023

Содержание

1. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	3

2. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	4

3. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	27

4. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)	29

5. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	43

6. Дополнительные индикаторы	56

7. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	57

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в j-той системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №… (таблица П48.1 МУ)	5

Таблица 3.1 - Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №1 (таблица П48.2 МУ)	28

Таблица 4.1 - Индикаторы, характеризующие функцианирование котельных в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.3 МУ)	30

Таблица 5.1 - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения (таблица П48.5 МУ)	44

Таблица 6.1 - Существующие и перспективные значения УРУТ в зоне ТЭЦ	56

Таблица 6.2 - Дополнительные индикаторы	56

- Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Показатели разработаны на период до 2042 г., в связи с разработкой новой Схемы теплоснабжения.

- Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в j-той системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №… (таблица П48.1 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш», эксплуатирующая организация - АО «Златмаш», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 1495,4 | 1495,4 | 1495,4 | 1495,4 | 1495,4 | 1495,4 | 1495,4 | 1495,4 | 1495,4 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 124,51 | 125,19 | 126,01 | 127,51 | 128,18 | 129,86 | 130,88 | 133,91 | 133,99 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 63,98 | 64,53 | 65,09 | 65,65 | 66,21 | 67,31 | 68,28 | 70,20 | 70,20 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 56,05 | 56,45 | 56,84 | 57,24 | 57,63 | 58,41 | 59,05 | 60,33 | 60,33 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 7,92 | 8,09 | 8,25 | 8,42 | 8,58 | 8,90 | 9,23 | 9,87 | 9,87 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 60,54 | 60,66 | 60,92 | 61,85 | 61,97 | 62,54 | 62,60 | 63,71 | 63,79 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 55,92 | 56,04 | 56,29 | 57,00 | 57,11 | 57,66 | 57,71 | 58,77 | 58,85 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 4,61 | 4,62 | 4,63 | 4,86 | 4,86 | 4,89 | 4,89 | 4,94 | 4,95 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 418,15 | 414,60 | 414,60 | 420,76 | 423,50 | 428,83 | 432,86 | 447,54 | 448,31 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 253,22 | 251,06 | 251,06 | 254,80 | 256,46 | 259,69 | 262,13 | 271,02 | 271,48 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 195,82 | 194,16 | 194,16 | 197,05 | 198,33 | 200,83 | 202,71 | 209,59 | 209,95 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 57,40 | 56,91 | 56,91 | 57,75 | 58,13 | 58,86 | 59,41 | 61,43 | 61,54 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 164,93 | 163,53 | 163,53 | 165,96 | 167,04 | 169,15 | 170,74 | 176,53 | 176,83 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 160,29 | 158,93 | 158,93 | 161,29 | 162,34 | 164,39 | 165,93 | 171,56 | 171,85 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 4,64 | 4,60 | 4,60 | 4,67 | 4,70 | 4,76 | 4,80 | 4,97 | 4,98 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000584 | 0,0000589 | 0,0000594 | 0,0000599 | 0,0000604 | 0,0000614 | 0,0000623 | 0,0000640 | 0,0000640 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,179 | 0,177 | 0,177 | 0,180 | 0,181 | 0,183 | 0,185 | 0,191 | 0,192 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000370 | 0,0000340 | 0,0000340 | 0,0000345 | 0,0000347 | 0,0000351 | 0,0000355 | 0,0000367 | 0,0000367 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000405 | 0,0000406 | 0,0000407 | 0,0000414 | 0,0000414 | 0,0000418 | 0,0000419 | 0,0000426 | 0,0000427 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000228 | 0,0000210 | 0,0000210 | 0,0000213 | 0,0000214 | 0,0000217 | 0,0000219 | 0,0000226 | 0,0000227 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00144 | 0,00147 | 0,00151 | 0,00155 | 0,00159 | 0,00164 | 0,00169 | 0,00192 | 0,00239 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 6,499 | 6,560 | 6,679 | 6,905 | 7,082 | 7,309 | 7,523 | 8,629 | 10,760 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ЗЭМЗ-Энерго», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 537,7 | 537,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 1140,6 | 1140,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 47,26 | 47,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 11,95 | 11,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 11,52 | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 29,71 | 29,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 29,27 | 29,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 233,61 | 309,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 61,49 | 81,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 57,46 | 76,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 4,03 | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 172,12 | 228,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 170,02 | 225,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 2,10 | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000222 | 0,0000222 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,107 | 0,142 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000221 | 0,0000272 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000260 | 0,0000260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000313 | 0,0000383 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00090 | 0,00091 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,800 | 6,416 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 3 | Котельная ст. Златоуст, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 1184,1 | 1184,1 | 1184,1 | 1184,1 | 1184,1 | 1184,1 | 1184,1 | 1184,1 | 1184,1 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 25,42 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 25,36 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 44,12 | 45,83 | 45,48 | 45,48 | 45,48 | 45,48 | 45,48 | 45,48 | 45,48 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 43,92 | 45,62 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 43,92 | 45,62 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000035 | 0,0000014 | 0,0000014 | 0,0000014 | 0,0000014 | 0,0000014 | 0,0000014 | 0,0000014 | 0,0000014 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000013 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000012 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000077 | 0,0000074 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00015 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,254 | 0,266 | 0,267 | 0,269 | 0,272 | 0,275 | 0,277 | 0,292 | 0,322 |
| Теплоисточник № |  |  | 4 | Котельная ст. Уржумка, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 2,13 | 2,30 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 2,12 | 2,30 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 2,12 | 2,30 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000025 | 0,0000025 | 0,0000025 | 0,0000025 | 0,0000025 | 0,0000025 | 0,0000025 | 0,0000025 | 0,0000025 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000009 | 0,0000009 | 0,0000008 | 0,0000008 | 0,0000008 | 0,0000008 | 0,0000008 | 0,0000008 | 0,0000008 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 | 0,0000214 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000079 | 0,0000079 | 0,0000068 | 0,0000068 | 0,0000068 | 0,0000068 | 0,0000068 | 0,0000068 | 0,0000068 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00013 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,188 | 0,205 | 0,180 | 0,182 | 0,183 | 0,185 | 0,187 | 0,196 | 0,214 |
| Теплоисточник № |  |  | 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс», эксплуатирующая организация - ООО «НПП «ТехМикс», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  |  |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |  |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |  |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |  |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1,27 | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |  |  |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,62 | 0,55 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |  |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,62 | 0,55 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |  |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,65 | 0,57 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,65 | 0,57 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 |  |  |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,067 | 0,059 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |  |  |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |  |  |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000139 | 0,0000113 | 0,0000142 | 0,0000142 | 0,0000142 | 0,0000142 | 0,0000142 |  |  |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 |  |  |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000135 | 0,0000110 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 |  |  |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00142 | 0,00144 | 0,00145 | 0,00146 | 0,00147 | 0,00149 |  |  |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 2,809 | 2,491 | 3,167 | 3,195 | 3,224 | 3,253 | 3,283 |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во, эксплуатирующая организация - МУП «Коммунальные сети», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000378 | 0,0000378 | 0,0000378 | 0,0000378 | 0,0000378 | 0,0000378 | 0,0000378 | 0,0000378 | 0,0000378 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000273 | 0,0000253 | 0,0000253 | 0,0000253 | 0,0000253 | 0,0000253 | 0,0000253 | 0,0000253 | 0,0000253 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000367 | 0,0000367 | 0,0000367 | 0,0000367 | 0,0000367 | 0,0000367 | 0,0000367 | 0,0000367 | 0,0000367 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00142 | 0,00144 | 0,00145 | 0,00146 | 0,00147 | 0,00149 | 0,00156 | 0,00171 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 8,651 | 8,727 | 8,804 | 8,882 | 8,962 | 9,043 | 9,126 | 9,564 | 10,467 |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 582 | 582 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 2392 | 2392 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1241 | 1241 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 75 | 75 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 57 | 57 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 56 | 56 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 281 | 359 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 63 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 58 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 219 | 277 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 217 | 274 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000213 | 0,0000212 | 0,0000089 | 0,0000089 | 0,0000089 | 0,0000089 | 0,0000089 | 0,0000024 | 0,0000024 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,100 | 0,132 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,009 | 0,009 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000208 | 0,0000254 | 0,0000044 | 0,0000044 | 0,0000044 | 0,0000044 | 0,0000044 | 0,0000018 | 0,0000018 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000237 | 0,0000237 | 0,0000215 | 0,0000215 | 0,0000215 | 0,0000215 | 0,0000215 | 0,0000214 | 0,0000214 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000190 | 0,0000222 | 0,0000074 | 0,0000074 | 0,0000074 | 0,0000074 | 0,0000074 | 0,0000073 | 0,0000073 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,1588 | 0,1586 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0567 | 0,0567 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,1243 | 0,1639 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0007 | 0,0007 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00024 | 0,00024 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 1,245 | 1,640 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,008 | 0,008 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 7 | Котельная №1, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 21,66 | 21,66 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,69 | 21,69 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 11,05 | 11,05 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,07 | 11,08 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 9,13 | 9,13 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,15 | 9,16 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 56,95 | 55,94 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,56 | 56,59 | 56,61 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 30,10 | 29,57 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,91 | 29,92 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 21,48 | 21,10 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 21,35 | 21,35 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 8,62 | 8,47 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,57 | 8,57 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 26,85 | 26,37 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,68 | 26,68 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 22,36 | 21,96 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,22 | 22,23 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 4,49 | 4,41 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,082 | 0,081 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000171 | 0,0000155 | 0,0000157 | 0,0000157 | 0,0000157 | 0,0000157 | 0,0000157 | 0,0000157 | 0,0000157 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000395 | 0,0000395 | 0,0000396 | 0,0000396 | 0,0000396 | 0,0000396 | 0,0000396 | 0,0000396 | 0,0000396 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000199 | 0,0000181 | 0,0000183 | 0,0000183 | 0,0000183 | 0,0000183 | 0,0000183 | 0,0000183 | 0,0000183 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,842 | 4,754 | 4,804 | 4,802 | 4,799 | 4,797 | 4,794 | 4,785 | 4,764 |
| Теплоисточник № |  |  | 8 | Котельная №2, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 552,8 | 552,8 | 552,8 | 552,8 | 552,8 | 552,8 | 552,8 | 552,8 | 552,8 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 592,3 | 592,3 | 592,3 | 592,3 | 592,3 | 592,3 | 592,3 | 592,3 | 592,3 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 48,42 | 48,42 | 48,42 | 48,42 | 48,43 | 48,43 | 48,49 | 48,50 | 48,51 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 | 23,73 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,71 | 24,71 | 24,77 | 24,77 | 24,78 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,34 | 19,34 | 19,39 | 19,39 | 19,40 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 137,13 | 136,09 | 137,61 | 137,61 | 137,63 | 137,63 | 137,89 | 137,90 | 137,93 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 73,69 | 73,14 | 73,95 | 73,95 | 73,97 | 73,97 | 74,10 | 74,11 | 74,12 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 48,20 | 47,84 | 48,37 | 48,37 | 48,38 | 48,38 | 48,47 | 48,47 | 48,48 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 25,49 | 25,30 | 25,58 | 25,58 | 25,59 | 25,59 | 25,63 | 25,63 | 25,64 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 63,43 | 62,96 | 63,66 | 63,66 | 63,67 | 63,67 | 63,79 | 63,79 | 63,80 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 50,17 | 49,79 | 50,34 | 50,34 | 50,35 | 50,35 | 50,45 | 50,45 | 50,46 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 13,27 | 13,17 | 13,31 | 13,31 | 13,32 | 13,32 | 13,34 | 13,34 | 13,34 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000429 | 0,0000429 | 0,0000429 | 0,0000429 | 0,0000429 | 0,0000429 | 0,0000429 | 0,0000429 | 0,0000429 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,087 | 0,087 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000181 | 0,0000166 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000417 | 0,0000417 | 0,0000417 | 0,0000417 | 0,0000417 | 0,0000417 | 0,0000418 | 0,0000418 | 0,0000418 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000222 | 0,0000204 | 0,0000206 | 0,0000206 | 0,0000206 | 0,0000206 | 0,0000207 | 0,0000207 | 0,0000207 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,596 | 5,551 | 5,610 | 5,607 | 5,606 | 5,603 | 5,610 | 5,596 | 5,572 |
| Теплоисточник № |  |  | 9 | Котельная №3, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 | 22,28 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 59,25 | 59,84 | 60,51 | 60,51 | 60,51 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 31,39 | 31,70 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 32,06 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 22,15 | 22,37 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 9,24 | 9,33 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 27,86 | 28,14 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 23,06 | 23,29 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 4,81 | 4,85 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000410 | 0,0000410 | 0,0000410 | 0,0000410 | 0,0000410 | 0,0000410 | 0,0000410 | 0,0000410 | 0,0000410 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,083 | 0,084 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000172 | 0,0000161 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000398 | 0,0000398 | 0,0000398 | 0,0000398 | 0,0000398 | 0,0000398 | 0,0000398 | 0,0000398 | 0,0000398 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000202 | 0,0000189 | 0,0000191 | 0,0000191 | 0,0000191 | 0,0000191 | 0,0000191 | 0,0000191 | 0,0000191 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,943 | 4,990 | 5,043 | 5,040 | 5,037 | 5,035 | 5,033 | 5,020 | 4,997 |
| Теплоисточник № |  |  | 10 | Котельная №4, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 334,6 | 334,6 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 25,54 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,64 | 25,65 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 12,52 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 11,24 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,16 | 13,17 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,83 | 11,84 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 65,34 | 67,44 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,58 | 68,60 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 33,54 | 34,62 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,20 | 35,21 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 27,58 | 28,47 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,78 | 28,95 | 28,96 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 5,96 | 6,15 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,25 | 6,25 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 31,81 | 32,83 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,38 | 33,39 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 28,71 | 29,63 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 30,13 | 30,14 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 3,10 | 3,20 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,25 | 3,25 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000374 | 0,0000373 | 0,0000373 | 0,0000373 | 0,0000373 | 0,0000373 | 0,0000373 | 0,0000373 | 0,0000373 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,082 | 0,085 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,087 | 0,087 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000171 | 0,0000163 | 0,0000165 | 0,0000165 | 0,0000165 | 0,0000165 | 0,0000165 | 0,0000166 | 0,0000166 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000363 | 0,0000363 | 0,0000363 | 0,0000363 | 0,0000363 | 0,0000363 | 0,0000363 | 0,0000367 | 0,0000367 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000184 | 0,0000176 | 0,0000178 | 0,0000178 | 0,0000178 | 0,0000178 | 0,0000178 | 0,0000179 | 0,0000179 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00139 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,207 | 4,341 | 4,387 | 4,385 | 4,383 | 4,381 | 4,379 | 4,393 | 4,376 |
| Теплоисточник № |  |  | 11 | Котельная №5, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 519,2 | 519,2 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 | 556,3 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 41,86 | 41,86 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 20,51 | 20,51 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 17,44 | 17,44 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 114,63 | 113,07 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 114,33 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 60,01 | 59,19 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 44,96 | 44,34 | 44,84 | 44,84 | 44,84 | 44,84 | 44,84 | 44,84 | 44,84 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 15,05 | 14,85 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 54,62 | 53,88 | 54,48 | 54,48 | 54,48 | 54,48 | 54,48 | 54,48 | 54,48 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 46,79 | 46,15 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 7,83 | 7,73 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000395 | 0,0000395 | 0,0000393 | 0,0000393 | 0,0000393 | 0,0000393 | 0,0000393 | 0,0000393 | 0,0000393 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,087 | 0,085 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000179 | 0,0000164 | 0,0000166 | 0,0000166 | 0,0000166 | 0,0000166 | 0,0000166 | 0,0000166 | 0,0000166 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000384 | 0,0000384 | 0,0000384 | 0,0000384 | 0,0000384 | 0,0000384 | 0,0000384 | 0,0000384 | 0,0000384 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000203 | 0,0000186 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00139 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,852 | 4,784 | 4,835 | 4,833 | 4,831 | 4,829 | 4,826 | 4,816 | 4,797 |
| Теплоисточник № |  |  | 12 | Котельная №6, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 8,46 | 8,42 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,22 | 8,22 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 4,15 | 4,10 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 3,48 | 3,43 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,33 | 4,33 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,63 | 3,63 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 21,47 | 21,27 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,53 | 21,53 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 11,29 | 11,18 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,32 | 11,32 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 8,27 | 8,19 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,30 | 8,30 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 3,02 | 2,99 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,03 | 3,03 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 10,18 | 10,08 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,21 | 10,21 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 8,61 | 8,53 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,63 | 8,63 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 1,57 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000400 | 0,0000396 | 0,0000376 | 0,0000376 | 0,0000376 | 0,0000376 | 0,0000376 | 0,0000376 | 0,0000376 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,080 | 0,079 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000165 | 0,0000152 | 0,0000153 | 0,0000153 | 0,0000153 | 0,0000153 | 0,0000153 | 0,0000154 | 0,0000154 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000389 | 0,0000389 | 0,0000389 | 0,0000389 | 0,0000389 | 0,0000389 | 0,0000389 | 0,0000390 | 0,0000390 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000190 | 0,0000174 | 0,0000176 | 0,0000176 | 0,0000176 | 0,0000176 | 0,0000176 | 0,0000176 | 0,0000176 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00139 | 0,00131 | 0,00131 | 0,00131 | 0,00131 | 0,00131 | 0,00131 | 0,00132 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,575 | 4,534 | 4,587 | 4,589 | 4,592 | 4,594 | 4,597 | 4,614 | 4,636 |
| Теплоисточник № |  |  | 13 | Котельная пос. Центральный, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 3,07 | 2,90 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,45 | 2,45 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1,54 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,23 | 1,23 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 1,38 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,10 | 1,10 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1,52 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,22 | 1,22 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,44 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,15 | 1,15 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000357 | 0,0000357 | 0,0000357 | 0,0000357 | 0,0000357 | 0,0000357 | 0,0000357 | 0,0000357 | 0,0000357 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,074 | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,059 | 0,059 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000154 | 0,0000135 | 0,0000136 | 0,0000136 | 0,0000136 | 0,0000136 | 0,0000136 | 0,0000114 | 0,0000114 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000347 | 0,0000347 | 0,0000347 | 0,0000347 | 0,0000347 | 0,0000347 | 0,0000347 | 0,0000347 | 0,0000347 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000159 | 0,0000139 | 0,0000140 | 0,0000140 | 0,0000140 | 0,0000140 | 0,0000140 | 0,0000117 | 0,0000117 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 3,495 | 3,301 | 3,336 | 3,334 | 3,333 | 3,331 | 3,329 | 2,776 | 2,763 |
| Теплоисточник № |  |  | 14 | Котельная пос. Дегтярка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 2,83 | 2,81 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1,49 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000403 | 0,0000403 | 0,0000403 | 0,0000403 | 0,0000403 | 0,0000403 | 0,0000403 | 0,0000403 | 0,0000403 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000137 | 0,0000126 | 0,0000127 | 0,0000127 | 0,0000127 | 0,0000127 | 0,0000127 | 0,0000127 | 0,0000127 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000159 | 0,0000145 | 0,0000147 | 0,0000147 | 0,0000147 | 0,0000147 | 0,0000147 | 0,0000147 | 0,0000147 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 3,839 | 3,799 | 3,840 | 3,838 | 3,836 | 3,834 | 3,832 | 3,822 | 3,805 |
| Теплоисточник № |  |  | 15 | Котельная пос. Веселовка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1,40 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,137 | 0,134 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000284 | 0,0000256 | 0,0000259 | 0,0000259 | 0,0000259 | 0,0000259 | 0,0000259 | 0,0000259 | 0,0000259 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000276 | 0,0000249 | 0,0000252 | 0,0000252 | 0,0000252 | 0,0000252 | 0,0000252 | 0,0000252 | 0,0000252 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,747 | 5,610 | 5,670 | 5,667 | 5,664 | 5,661 | 5,658 | 5,644 | 5,618 |
| Теплоисточник № |  |  | 16 | Котельная №8, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 | 0,0000407 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,077 | 0,077 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000160 | 0,0000147 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000395 | 0,0000395 | 0,0000395 | 0,0000395 | 0,0000395 | 0,0000395 | 0,0000395 | 0,0000395 | 0,0000395 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000186 | 0,0000172 | 0,0000174 | 0,0000174 | 0,0000174 | 0,0000174 | 0,0000174 | 0,0000174 | 0,0000174 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,539 | 4,521 | 4,569 | 4,566 | 4,564 | 4,562 | 4,559 | 4,548 | 4,527 |
| Теплоисточник № |  |  | 17 | Котельная №9, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 3,89 | 3,68 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1,98 | 1,88 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 1,67 | 1,58 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1,90 | 1,80 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,74 | 1,65 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000369 | 0,0000369 | 0,0000369 | 0,0000369 | 0,0000369 | 0,0000369 | 0,0000369 | 0,0000369 | 0,0000369 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,074 | 0,070 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000153 | 0,0000134 | 0,0000140 | 0,0000140 | 0,0000140 | 0,0000140 | 0,0000140 | 0,0000140 | 0,0000140 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000358 | 0,0000358 | 0,0000358 | 0,0000358 | 0,0000358 | 0,0000358 | 0,0000358 | 0,0000358 | 0,0000358 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000163 | 0,0000143 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 | 0,0000149 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 3,680 | 3,484 | 3,629 | 3,627 | 3,626 | 3,624 | 3,622 | 3,613 | 3,596 |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 2259 | 2259 | 2259 | 2259 | 2259 | 2259 | 2259 | 2259 | 2259 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 174 | 174 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 174 | 174 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 468 | 466 | 471 | 471 | 471 | 471 | 472 | 472 | 472 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 247 | 246 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 178 | 178 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 221 | 220 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 185 | 185 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000404 | 0,0000403 | 0,0000402 | 0,0000402 | 0,0000402 | 0,0000402 | 0,0000402 | 0,0000402 | 0,0000402 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,084 | 0,084 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000175 | 0,0000161 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 | 0,0000163 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000392 | 0,0000393 | 0,0000393 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000203 | 0,0000187 | 0,0000189 | 0,0000189 | 0,0000189 | 0,0000189 | 0,0000189 | 0,0000189 | 0,0000189 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,3848 | 0,3846 | 0,3840 | 0,3840 | 0,3840 | 0,3840 | 0,3842 | 0,3845 | 0,3846 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,3946 | 0,3935 | 0,3980 | 0,3980 | 0,3980 | 0,3980 | 0,3982 | 0,3981 | 0,3982 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00139 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,910 | 4,891 | 4,944 | 4,942 | 4,940 | 4,938 | 4,939 | 4,928 | 4,910 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 18 | Котельная школы-детсада №27, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000141 | 0,0000130 | 0,0000130 | 0,0000130 | 0,0000130 | 0,0000130 | 0,0000130 | 0,0000130 | 0,0000130 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоисточник № |  |  | 19 | Котельная СОШ №5, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000106 | 0,0000098 | 0,0000098 | 0,0000098 | 0,0000098 | 0,0000098 | 0,0000098 | 0,0000098 | 0,0000098 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоисточник № |  |  | 20 | Котельная СОШ №90, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000121 | 0,0000112 | 0,0000112 | 0,0000112 | 0,0000112 | 0,0000112 | 0,0000112 | 0,0000112 | 0,0000112 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоисточник № |  |  | 21 | Котельная СОШ №18 (19), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,58 | 0,61 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,29 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,29 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,30 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,30 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,098 | 0,103 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000203 | 0,0000198 | 0,0000173 | 0,0000173 | 0,0000173 | 0,0000173 | 0,0000173 | 0,0000173 | 0,0000173 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000197 | 0,0000192 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 | 0,0000168 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00142 | 0,00144 | 0,00145 | 0,00146 | 0,00147 | 0,00149 | 0,00156 | 0,00171 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,113 | 4,365 | 3,861 | 3,895 | 3,930 | 3,966 | 4,002 | 4,194 | 4,590 |
| Теплоисточник № |  |  | 22 | Котельная СОШ №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000094 | 0,0000087 | 0,0000087 | 0,0000087 | 0,0000087 | 0,0000087 | 0,0000087 | 0,0000087 | 0,0000087 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоисточник № |  |  | 23 | Котельная СОШ №18 (12), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,85 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,85 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,85 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000146 | 0,0000115 | 0,0000115 | 0,0000115 | 0,0000115 | 0,0000115 | 0,0000115 | 0,0000115 | 0,0000115 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоисточник № |  |  | 24 | Котельная д/с №17, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000095 | 0,0000086 | 0,0000086 | 0,0000086 | 0,0000086 | 0,0000086 | 0,0000086 | 0,0000086 | 0,0000086 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоисточник № |  |  | 25 | Котельная д/с №31, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 | 0,0000192 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000091 | 0,0000085 | 0,0000085 | 0,0000085 | 0,0000085 | 0,0000085 | 0,0000085 | 0,0000085 | 0,0000085 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоисточник № |  |  | 26 | Котельная 7 жил. участка, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,94 | 1,19 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,46 | 0,58 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,46 | 0,58 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,48 | 0,61 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,48 | 0,61 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,076 | 0,096 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000157 | 0,0000184 | 0,0000047 | 0,0000047 | 0,0000047 | 0,0000047 | 0,0000047 | 0,0000047 | 0,0000047 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000152 | 0,0000179 | 0,0000046 | 0,0000046 | 0,0000046 | 0,0000046 | 0,0000046 | 0,0000046 | 0,0000046 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00142 | 0,00144 | 0,00145 | 0,00146 | 0,00147 | 0,00149 | 0,00156 | 0,00171 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 3,172 | 4,066 | 1,054 | 1,063 | 1,073 | 1,082 | 1,092 | 1,145 | 1,253 |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,083 | 0,098 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000172 | 0,0000189 | 0,0000088 | 0,0000088 | 0,0000088 | 0,0000088 | 0,0000088 | 0,0000088 | 0,0000088 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000218 | 0,0000218 | 0,0000218 | 0,0000218 | 0,0000218 | 0,0000218 | 0,0000218 | 0,0000218 | 0,0000218 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000127 | 0,0000118 | 0,0000100 | 0,0000100 | 0,0000100 | 0,0000100 | 0,0000100 | 0,0000100 | 0,0000100 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,3855 | 0,3855 | 0,3855 | 0,3855 | 0,3855 | 0,3855 | 0,3855 | 0,3855 | 0,3855 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,2049 | 0,2432 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00142 | 0,00144 | 0,00145 | 0,00146 | 0,00147 | 0,00149 | 0,00156 | 0,00171 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 3,47729 | 4,16312 | 1,96522 | 1,98272 | 2,00054 | 2,01867 | 2,03714 | 2,13480 | 2,33642 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 27 | Котельная 7 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 3,22 | 10,14 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1,60 | 5,03 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 1,52 | 4,80 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,07 | 0,23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1,62 | 5,11 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,59 | 4,99 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000284 | 0,0000284 | 0,0000284 | 0,0000284 | 0,0000284 | 0,0000284 | 0,0000284 | 0,0000284 | 0,0000284 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,026 | 0,082 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000054 | 0,0000157 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,0000073 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0002892 | 0,0002892 | 0,0002892 | 0,0002892 | 0,0002892 | 0,0002892 | 0,0002892 | 0,0002892 | 0,0002892 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000561 | 0,0001634 | 0,0000764 | 0,0000764 | 0,0000764 | 0,0000764 | 0,0000764 | 0,0000764 | 0,0000764 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00119 | 0,00120 | 0,00121 | 0,00122 | 0,00123 | 0,00124 | 0,00125 | 0,00130 | 0,00141 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 1,166 | 3,702 | 1,745 | 1,759 | 1,773 | 1,788 | 1,802 | 1,879 | 2,036 |
| Теплоисточник № |  |  | 28 | Котельная 17 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 10,44 | 34,39 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 5,27 | 17,38 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 4,64 | 15,29 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,63 | 2,09 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 5,16 | 17,00 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 4,83 | 15,92 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,33 | 1,09 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000267 | 0,0000267 | 0,0000267 | 0,0000267 | 0,0000267 | 0,0000267 | 0,0000267 | 0,0000267 | 0,0000267 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,026 | 0,086 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000054 | 0,0000164 | 0,0000126 | 0,0000126 | 0,0000126 | 0,0000126 | 0,0000126 | 0,0000126 | 0,0000126 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0003105 | 0,0003105 | 0,0003105 | 0,0003105 | 0,0003105 | 0,0003105 | 0,0003105 | 0,0003105 | 0,0003105 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000668 | 0,0002038 | 0,0001561 | 0,0001561 | 0,0001561 | 0,0001561 | 0,0001561 | 0,0001561 | 0,0001561 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00109 | 0,00110 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00112 | 0,00113 | 0,00114 | 0,00118 | 0,00127 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 1,293 | 4,290 | 3,310 | 3,333 | 3,357 | 3,381 | 3,405 | 3,533 | 3,789 |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 13,7 | 44,5 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 6,9 | 22,4 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 6,2 | 20,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,7 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 6,8 | 22,1 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 6,4 | 20,9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000272 | 0,0000272 | 0,0000272 | 0,0000272 | 0,0000272 | 0,0000272 | 0,0000272 | 0,0000272 | 0,0000272 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,026 | 0,085 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000054 | 0,0000162 | 0,0000113 | 0,0000113 | 0,0000113 | 0,0000113 | 0,0000113 | 0,0000113 | 0,0000113 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0003047 | 0,0003047 | 0,0003047 | 0,0003047 | 0,0003047 | 0,0003047 | 0,0003047 | 0,0003047 | 0,0003047 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000639 | 0,0001928 | 0,0001344 | 0,0001344 | 0,0001344 | 0,0001344 | 0,0001344 | 0,0001344 | 0,0001344 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,3218 | 0,3218 | 0,3218 | 0,3218 | 0,3218 | 0,3218 | 0,3218 | 0,3218 | 0,3218 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,1509 | 0,4920 | 0,3418 | 0,3418 | 0,3418 | 0,3418 | 0,3418 | 0,3418 | 0,3418 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00112 | 0,00112 | 0,00113 | 0,00114 | 0,00115 | 0,00116 | 0,00117 | 0,00121 | 0,00130 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 1,261 | 4,143 | 2,917 | 2,938 | 2,960 | 2,982 | 3,004 | 3,121 | 3,356 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3, эксплуатирующая организация - ООО «УралТехСервис», ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 2,40 | 1,23 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 2,40 | 1,23 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 2,00 | 1,02 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,40 | 0,20 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000226 | 0,0000226 | 0,0000226 | 0,0000226 | 0,0000226 | 0,0000226 | 0,0000226 | 0,0000226 | 0,0000226 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,126 | 0,064 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000260 | 0,0000123 | 0,0000164 | 0,0000164 | 0,0000164 | 0,0000164 | 0,0000164 | 0,0000164 | 0,0000164 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00187 | 0,00178 | 0,00170 | 0,00163 | 0,00156 | 0,00150 | 0,00144 | 0,00121 | 0,00094 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 12,482 | 6,093 | 7,733 | 7,399 | 7,093 | 6,810 | 6,550 | 5,498 | 4,266 |
| Теплоисточник № |  |  | 30 | Котельная «Березовая роща», эксплуатирующая организация - ООО «Энком», ЕТО №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 2,87 | 3,93 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1,41 | 1,93 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 1,41 | 1,93 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1,46 | 2,00 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,46 | 2,00 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,110 | 0,151 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000228 | 0,0000289 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000221 | 0,0000280 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00142 | 0,00144 | 0,00145 | 0,00146 | 0,00147 | 0,00149 | 0,00156 | 0,00171 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,612 | 6,373 | 4,694 | 4,735 | 4,778 | 4,821 | 4,865 | 5,099 | 5,580 |
| Теплоисточник № |  |  | 31 | Котельная ст. Аносово, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 | 0,0000336 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000228 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 | 0,0000211 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000221 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 | 0,0000205 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00141 | 0,00142 | 0,00144 | 0,00145 | 0,00146 | 0,00147 | 0,00149 | 0,00156 | 0,00171 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,612 | 4,653 | 4,694 | 4,735 | 4,778 | 4,821 | 4,865 | 5,099 | 5,580 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000282 | 0,0000282 | 0,0000282 | 0,0000282 | 0,0000282 | 0,0000282 | 0,0000282 | 0,0000282 | 0,0000282 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,118 | 0,104 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000244 | 0,0000199 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 | 0,0000188 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 | 0,0000326 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000134 | 0,0000160 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 2,3228 | 2,0452 | 1,9332 | 1,9332 | 1,9332 | 1,9332 | 1,9332 | 1,9332 | 1,9332 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 7,207 | 6,029 | 5,772 | 5,713 | 5,656 | 5,599 | 5,543 | 5,281 | 4,867 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fjжф | тыс. м2 | 4065 | 4065 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3518 | 3518 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 6248 | 6248 | 5107 | 5107 | 5107 | 5107 | 5107 | 5097 | 5097 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 389 | 390 | 343 | 344 | 345 | 347 | 348 | 350 | 351 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 169 | 170 | 158 | 158 | 159 | 160 | 161 | 163 | 163 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 146 | 146 | 135 | 135 | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 214 | 215 | 185 | 186 | 186 | 187 | 187 | 188 | 188 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 194 | 194 | 165 | 166 | 166 | 167 | 167 | 168 | 168 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1191 | 1294 | 975 | 981 | 983 | 989 | 993 | 1006 | 1007 |
| 4.1. | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 574 | 606 | 520 | 524 | 526 | 529 | 531 | 540 | 540 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 443 | 473 | 392 | 395 | 397 | 399 | 401 | 407 | 408 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 131 | 133 | 128 | 129 | 129 | 130 | 130 | 133 | 133 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 617 | 688 | 454 | 457 | 458 | 460 | 462 | 467 | 467 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 574 | 644 | 413 | 415 | 416 | 418 | 420 | 425 | 425 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 43 | 44 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,0000416 | 0,0000417 | 0,0000448 | 0,0000449 | 0,0000451 | 0,0000454 | 0,0000457 | 0,0000462 | 0,0000462 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,109 | 0,116 | 0,111 | 0,112 | 0,112 | 0,113 | 0,114 | 0,116 | 0,116 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут. | 4827 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,0000226 | 0,0000223 | 0,0000213 | 0,0000215 | 0,0000216 | 0,0000217 | 0,0000218 | 0,0000222 | 0,0000222 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,0000343 | 0,0000343 | 0,0000362 | 0,0000364 | 0,0000365 | 0,0000366 | 0,0000366 | 0,0000368 | 0,0000369 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000204 | 0,0000211 | 0,0000171 | 0,0000171 | 0,0000172 | 0,0000173 | 0,0000173 | 0,0000176 | 0,0000176 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,2545 | 0,2546 | 0,2239 | 0,2247 | 0,2250 | 0,2257 | 0,2260 | 0,2269 | 0,2270 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,2897 | 0,3091 | 0,2561 | 0,2578 | 0,2584 | 0,2596 | 0,2605 | 0,2636 | 0,2638 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,00134 | 0,00135 | 0,00125 | 0,00127 | 0,00128 | 0,00130 | 0,00131 | 0,00138 | 0,00149 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,253 | 5,587 | 4,832 | 4,904 | 4,958 | 5,027 | 5,091 | 5,381 | 5,814 |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 183 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.1 - Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №1 (таблица П48.2 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш», эксплуатирующая организация - АО «Златмаш», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 2.2. | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 149 | 149 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 661 | 595 | 586 | 582 | 580 | 581 | 581 | 590 | 593 | 601 | 607 | 627 | 628 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 485 | 445 | 404 | 445 | 431 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 73% | 75% | 69% | 76% | 74% | 73% | 73% | 72% | 72% | 71% | 70% | 68% | 68% |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт∙ч | 341,6 | 422,6 | 372,3 | 442,9 | 214,9 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт∙ч | 341,6 | 422,6 | 372,3 | 442,9 | 214,9 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 44% | 32% | 37% | 29% | 58% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 64% | 64% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1086 | 977 | 964 | 956 | 954 | 955 | 955 | 969 | 976 | 988 | 997 | 1031 | 1033 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 5263 | 4829 | 4383 | 4825 | 4679 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 17,781 | 17,975 | 18,013 | 18,050 | 18,172 | 18,473 | 18,783 | 19,105 | 19,438 | 19,782 | 20,139 | 22,136 | 26,946 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | парковый ресурс турбоагрегатов низких параметров острого пара, НТД не регламентирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 184 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 4.1 - Индикаторы, характеризующие функцианирование котельных в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.3 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 2 | Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ЗЭМЗ-Энерго», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 367,00 | 367,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 52,99 | 10,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 86% | 97% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 297,375 | 339,856 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 168,4 | 165,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,8% | 86,2% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 810 | 926 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 33,345 | 33,637 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 3 | Котельная ст. Златоуст, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 26,87 | 26,79 | 26,79 | 26,79 | 26,79 | 26,79 | 26,79 | 26,79 | 26,79 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 50,321 | 50,321 | 49,765 | 49,765 | 49,765 | 49,765 | 49,765 | 49,765 | 49,765 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1638 | 1638 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 45,620 | 46,053 | 46,494 | 46,944 | 47,402 | 47,869 | 48,346 | 50,879 | 56,178 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 4 | Котельная ст. Уржумка, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 57,1% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 117,580 | 118,609 | 119,656 | 120,722 | 121,806 | 122,911 | 124,035 | 129,982 | 142,257 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 5 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс», эксплуатирующая организация - ООО «НПП «ТехМикс», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |  |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |  |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |  |  |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 1,276 | 1,515 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |  |  |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 167,7 | 138,2 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |  |  |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,2% | 103,4% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% |  |  |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 399 | 473 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |  |  |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 16,751 | 16,898 | 17,047 | 17,199 | 17,353 | 17,511 | 17,671 |  |  |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 6 | Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во, эксплуатирующая организация - МУП «Коммунальные сети», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% | 96,1% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 8,077 | 8,148 | 8,220 | 8,293 | 8,368 | 8,443 | 8,521 | 8,929 | 9,772 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ИТОГО ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 404,72 | 404,72 | 37,72 | 37,72 | 37,72 | 37,72 | 37,72 | 34,52 | 34,52 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 82,14 | 39,55 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 28,07 | 28,07 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 80% | 90% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 19% | 19% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 351,47 | 394,19 | 53,97 | 53,97 | 53,97 | 53,97 | 53,97 | 52,26 | 52,26 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 167,1 | 164,9 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,6 | 163,6 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,5% | 86,6% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,3% | 87,3% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 868 | 974 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1514 | 1514 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 33,952 | 34,250 | 3,221 | 3,250 | 3,279 | 3,309 | 3,339 | 3,203 | 3,507 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 7 | Котельная №1, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 23,59 | 23,59 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,62 | 23,63 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 67,345 | 71,392 | 66,437 | 66,437 | 66,437 | 66,437 | 66,437 | 66,473 | 66,490 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,3% | 89,3% | 89,3% | 89,3% | 89,3% | 89,3% | 89,3% | 89,3% | 89,3% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2027 | 2149 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 6,219 | 6,216 | 6,213 | 6,209 | 6,206 | 6,203 | 6,200 | 6,184 | 6,156 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 8 | Котельная №2, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 60,00 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,15 | 52,15 | 52,21 | 52,22 | 52,23 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 13% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 181,331 | 201,789 | 187,785 | 187,785 | 187,821 | 187,821 | 188,163 | 188,178 | 188,221 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 156,9 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,0% | 94,2% | 94,2% | 94,2% | 94,2% | 94,2% | 94,2% | 94,2% | 94,2% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2015 | 2242 | 2086 | 2086 | 2087 | 2087 | 2091 | 2091 | 3137 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 7,955 | 7,951 | 7,947 | 7,943 | 7,939 | 7,935 | 7,931 | 7,910 | 5,250 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 9 | Котельная №3, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 20% | 20% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 75,639 | 77,632 | 72,245 | 72,245 | 72,245 | 72,250 | 72,250 | 72,250 | 72,250 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 156,0 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,4% | 85,4% | 85,4% | 85,4% | 85,4% | 85,4% | 85,4% | 91,6% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 860 | 882 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 2408 | 2408 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 16,128 | 16,120 | 16,112 | 16,103 | 16,095 | 16,087 | 16,079 | 5,468 | 5,443 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 10 | Котельная №4, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 35,00 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 27,23 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,34 | 27,34 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 75% | 22% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 100,009 | 90,938 | 84,627 | 84,627 | 84,627 | 84,627 | 84,627 | 85,107 | 85,129 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 899 | 818 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 765 | 2432 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 16,237 | 16,230 | 16,222 | 16,215 | 16,207 | 16,200 | 16,192 | 16,155 | 5,064 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 11 | Котельная №5, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 55,00 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 45,86 | 45,86 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 45,77 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 17% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 153,183 | 165,158 | 153,696 | 153,696 | 153,696 | 153,696 | 153,696 | 153,696 | 153,696 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,7% | 88,7% | 88,7% | 88,7% | 88,7% | 88,7% | 88,7% | 88,7% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1702 | 1835 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 2794 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 8,470 | 8,466 | 8,462 | 8,458 | 8,455 | 8,451 | 8,447 | 8,429 | 5,131 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 12 | Котельная №6, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 9,20 | 9,15 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,93 | 8,93 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 34% | 35% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 31,232 | 27,898 | 25,961 | 25,961 | 25,961 | 25,961 | 25,961 | 25,992 | 25,992 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,8% | 86,8% | 86,8% | 86,8% | 86,8% | 86,8% | 86,8% | 86,8% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2231 | 1993 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1857 | 1857 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 6,602 | 6,606 | 6,609 | 6,613 | 6,616 | 6,620 | 6,623 | 6,641 | 6,673 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 13 | Котельная пос. Центральный, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1,72 | 1,72 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,31 | 1,31 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 24% | 24% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 5,808 | 8,042 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 4,352 | 4,352 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 156,0 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 91,6% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 726 | 1005 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 2532 | 2532 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 21,071 | 21,060 | 21,049 | 21,038 | 21,028 | 21,017 | 21,006 | 4,501 | 4,480 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 14 | Котельная пос. Дегтярка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 5,478 | 5,231 | 4,868 | 4,868 | 4,868 | 4,868 | 4,868 | 4,868 | 4,868 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 156,0 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 91,6% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2283 | 2180 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 7,179 | 7,175 | 7,172 | 7,168 | 7,164 | 7,161 | 7,157 | 7,139 | 7,107 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 15 | Котельная пос. Веселовка, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 1,504 | 3,009 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 190,0 | 190,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 52,8% | 52,8% | 52,8% | 52,8% | 52,8% | 52,8% | 52,8% | 75,2% | 75,2% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 809 | 1618 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 18,115 | 18,105 | 18,096 | 18,087 | 18,078 | 18,069 | 18,059 | 18,014 | 17,932 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 16 | Котельная №8, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 25% | 25% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 3,209 | 1,897 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 156,0 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 91,6% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1604 | 948 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 1765 | 1765 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 11,797 | 11,791 | 11,785 | 11,779 | 11,773 | 11,767 | 11,761 | 5,865 | 5,839 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 17 | Котельная №9, эксплуатирующая организация - ООО «Теплоэнергетик», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 2,50 | 2,50 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 22% | 22% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 4,382 | 3,861 | 4,016 | 4,016 | 4,016 | 4,016 | 4,016 | 4,016 | 4,016 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 197,1 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 156,0 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,5% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 88,6% | 91,6% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 435 | 383 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 1606 | 1606 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 21,759 | 21,748 | 21,737 | 21,726 | 21,715 | 21,704 | 21,693 | 5,367 | 5,342 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 378 | 237 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 50% | 21% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 629 | 657 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 609 | 610 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 159,6 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 156,0 | 154,4 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,5% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 91,6% | 92,5% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1396 | 1457 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1358 | 1613 | 2575 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 10,445 | 10,440 | 10,436 | 10,431 | 10,427 | 10,422 | 10,418 | 8,715 | 5,437 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 18 | Котельная школы-детсада №27, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 77,4% | 77,4% | 77,4% | 77,4% | 77,4% | 77,4% | 77,4% | 77,4% | 77,4% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1388 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 19 | Котельная СОШ №5, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 0,371 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2181 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 20 | Котельная СОШ №90, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1943 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 21 | Котельная СОШ №18 (19), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 0,592 | 0,614 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 165,8 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,1% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2041 | 2116 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 4,858 | 4,900 | 4,944 | 4,988 | 5,032 | 5,078 | 5,125 | 5,370 | 5,877 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 22 | Котельная СОШ №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 68,5% | 68,5% | 68,5% | 68,5% | 68,5% | 68,5% | 68,5% | 68,5% | 68,5% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1562 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 23 | Котельная СОШ №18 (12), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 0,871 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% | 96,4% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2562 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 24 | Котельная д/с №17, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 0,200 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1999 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 25 | Котельная д/с №31, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 0,170 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1543 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 26 | Котельная 7 жил. участка, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 1,146 | 1,396 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 171,6 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 83,2% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1942 | 2366 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 4,752 | 4,793 | 4,835 | 4,878 | 4,922 | 4,967 | 5,012 | 5,253 | 5,749 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ИТОГО по ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 4,2 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 174,2 | 167,5 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 82,0% | 85,3% | 83,9% | 83,9% | 83,9% | 83,9% | 83,9% | 83,9% | 83,9% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1983 | 2052 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 11,421 | 11,521 | 11,623 | 11,726 | 11,832 | 11,939 | 12,048 | 12,626 | 13,818 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 27 | Котельная 7 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 4,264 | 16,311 | 9,891 | 9,891 | 9,891 | 9,891 | 9,891 | 9,891 | 9,891 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 172,0 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 83,0% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 712 | 2725 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 5,090 | 5,130 | 5,171 | 5,212 | 5,254 | 5,297 | 5,340 | 5,569 | 6,032 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 28 | Котельная 17 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 14,573 | 43,922 | 34,785 | 34,785 | 34,785 | 34,785 | 34,785 | 34,785 | 34,785 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 169,1 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,5% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 997 | 3004 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 4,171 | 4,200 | 4,229 | 4,259 | 4,290 | 4,321 | 4,352 | 4,515 | 4,842 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 18,8 | 60,2 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 169,8 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,2% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 914 | 2923 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,476 | 0,476 | 0,475 | 0,473 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3, эксплуатирующая организация - ООО «УралТехСервис», ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 2,397 | 1,228 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1393 | 714 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 10,427 | 9,933 | 9,485 | 9,075 | 8,699 | 8,353 | 8,034 | 6,744 | 5,232 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 30 | Котельная «Березовая роща», эксплуатирующая организация - ООО «Энком», ЕТО №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 3,038 | 3,929 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% | 91,6% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1472 | 1903 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 7,884 | 7,953 | 8,023 | 8,095 | 8,167 | 8,242 | 8,317 | 8,716 | 9,539 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 31 | Котельная ст. Аносово, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 1,097 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 57,5% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 394 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 37,763 | 38,093 | 38,429 | 38,772 | 39,120 | 39,475 | 39,836 | 41,746 | 45,688 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 6,53 | 5,96 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 171,6 | 168,5 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 83,3% | 84,8% | 84,0% | 84,0% | 84,0% | 84,0% | 84,0% | 84,0% | 84,0% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 995 | 908 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 13,118 | 12,981 | 12,847 | 12,716 | 12,587 | 12,461 | 12,337 | 11,754 | 10,832 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 884,75 | 884,75 | 517,75 | 517,75 | 517,75 | 517,75 | 517,75 | 441,69 | 300,49 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 289,52 | 246,84 | 236,06 | 236,06 | 236,07 | 236,07 | 236,14 | 235,07 | 235,10 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 67% | 72% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 47% | 22% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 1010,12 | 1121,54 | 719,21 | 719,21 | 719,24 | 719,25 | 719,59 | 715,31 | 715,39 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 162,6 | 160,8 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 157,8 | 156,6 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,9% | 88,8% | 89,6% | 89,6% | 89,6% | 89,6% | 89,6% | 90,5% | 91,2% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1142 | 1268 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1390 | 1619 | 2381 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  |  | 32 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,87 | 3,87 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 3% | 3% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 17,604 | 17,604 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 155,7 | 155,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 91,8% | 91,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 4401 | 4401 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  | 1,780 | 1,838 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 33 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 | 2,50 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 | 2,01 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 20% | 20% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 9,145 | 9,145 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 155,7 | 155,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 91,8% | 91,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 3658 | 3658 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  | 2,141 | 2,211 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 34 | Новая котельная для теплоснабжения школы №17, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 0,80 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 37% | 37% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1,112 | 1,112 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 155,7 | 155,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 91,8% | 91,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1390 | 1390 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 35 | Новая котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175, эксплуатирующая организация - ТСО не определена, ЕТО №XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,17 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 44% | 44% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 0,371 | 0,371 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 155,7 | 155,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 91,8% | 91,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1236 | 1236 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
| Теплоисточник № |  |  | 36 | Котельная 70 МВт, эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕТО №XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч |  | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч |  | 35,11 | 35,12 | 35,13 | 35,15 | 35,17 | 35,18 | 35,20 | 35,20 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал |  | 0,000 | 149,915 | 149,948 | 150,016 | 150,071 | 150,099 | 150,170 | 150,170 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал |  | 0,0 | 167,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  | 0,0% | 85,5% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  | 0 | 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2501 | 2502 | 2502 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ИТОГО по новым котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч |  | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 67,61 | 67,61 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч |  | 35,11 | 35,12 | 35,13 | 35,15 | 35,17 | 35,18 | 41,75 | 41,75 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 38% | 38% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал |  | 0,00 | 149,91 | 149,95 | 150,02 | 150,07 | 150,10 | 178,40 | 178,40 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал |  | 0,0 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  | 0,0% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  | 0 | 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2501 | 2639 | 2639 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Qijкот | Гкал/ч | 884,75 | 944,76 | 577,76 | 577,76 | 577,76 | 577,76 | 577,76 | 509,30 | 368,10 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qijр.от | Гкал/ч | 289,52 | 281,94 | 271,19 | 271,20 | 271,23 | 271,24 | 271,32 | 276,82 | 276,85 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 67% | 70% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 46% | 25% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qijгод.кот | тыс. Гкал | 1010,12 | 1121,54 | 869,12 | 869,16 | 869,26 | 869,32 | 869,69 | 893,71 | 893,79 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bijкот | кг/Гкал | 162,6 | 160,8 | 160,6 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 157,4 | 156,4 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,9% | 88,8% | 88,9% | 89,9% | 89,9% | 89,9% | 89,9% | 90,7% | 91,3% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1142 | 1187 | 1504 | 1504 | 1505 | 1505 | 1505 | 1755 | 2428 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 9,421 | 10,161 | 6,277 | 6,341 | 6,374 | 6,407 | 6,441 | 5,830 | 4,428 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | αj | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

- Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 186 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;

- освоение инвестиций, в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей;

- средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Инвестиции указаны в ценах на дату реализации, без НДС.

Сведения о фактических инвестициях в системы теплоснабжения за последние 5 лет отражены по сведениям теплоснабжающих организаций, а также по результатам отчетов об исполнении инвестиционных программ (размещены в официальном доступе, по ссылке: http://tarif74.ru/htmlpages/Show/activities/Investicionnyeprogrammy/TS/Otchety).

Таблица 5.1 - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения (таблица П48.5 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (АО «Златмаш») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Златсеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | Иjфакт,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 27,1 | 19,7 | 54,3 | 5,9 | 43,9 | 114,2 | 102,8 | 73,9 | 79,1 | 82,0 | 76,0 | 80,9 | 120,0 | 118,4 | 16,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 27,1 | 19,7 | 54,3 | 5,9 | 43,9 | 114,2 | 102,8 | 73,9 | 79,1 | 82,0 | 76,0 | 80,9 | 120,0 | 118,4 | 16,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 27,1 | 19,7 | 54,3 | 5,9 | 43,9 | 114,2 | 102,8 | 73,9 | 79,1 | 82,0 | 76,0 | 80,9 | 120,0 | 118,4 | 16,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 31,7 | 51,4 | 105,7 | 111,6 | 155,5 | 269,7 | 372,5 | 446,4 | 525,5 | 607,5 | 683,5 | 764,4 | 884,4 | 1002,9 | 1019,1 | 1019,1 | 1019,3 | 1019,3 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 27,1 | 19,7 | 54,3 | 5,9 | 43,9 | 114,2 | 102,8 | 73,9 | 79,1 | 82,0 | 76,0 | 80,9 | 120,0 | 118,4 | 16,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 2,3 | 5,8 | 4,1 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | Кредиты | Иjкред | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 17,4 | 48,6 | 1,8 | 41,6 | 111,6 | 99,8 | 71,2 | 77,2 | 82,0 | 76,0 | 80,9 | 120,0 | 118,4 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроизв | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1264,40 | 1228,89 | 1299,35 | 1357,34 | 1389,05 | 1422,39 | 1456,88 | 1492,51 | 1526,77 | 1558,33 | 1590,55 | 1624,89 | 1660,36 | 1696,65 | 1733,75 | 1771,67 | 1810,47 | 1850,13 | 1890,62 | 1932,11 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 692,18 | 781,39 | 900,93 | 973,64 | 1061,24 | 835,93 | 886,39 | 1000,29 | 1093,54 | 1151,24 | 1209,36 | 1284,76 | 1342,75 | 1402,99 | 1361,21 | 1333,77 | 1265,40 | 1221,05 | 1192,60 | 1168,07 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Тjкон | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1976,21 | 2030,68 | 2221,32 | 2352,65 | 2472,64 | 2281,34 | 2367,00 | 2517,25 | 2645,49 | 2735,51 | 2826,62 | 2937,16 | 3031,43 | 3128,80 | 3124,98 | 3136,36 | 3107,71 | 3103,95 | 3116,95 | 3134,92 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Тjкон.с.ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 2371,46 | 2436,81 | 2665,58 | 2823,18 | 2967,16 | 2737,61 | 2840,40 | 3020,70 | 3174,59 | 3282,61 | 3391,95 | 3524,59 | 3637,72 | 3754,56 | 3749,98 | 3763,63 | 3729,25 | 3724,73 | 3740,34 | 3761,90 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 9,4 | 5,9 | 5,1 | -7,7 | 3,8 | 6,3 | 5,1 | 3,4 | 3,3 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | -0,1 | 0,4 | -0,9 | -0,1 | 0,4 | 0,6 |
| ЕТО №3 (ООО «Теплоэнергетик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 32,8 | 23,8 | 25,3 | 26,5 | 27,2 | 0,0 | 22,5 | 20,1 | 23,7 | 144,0 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | Иjфакт,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 32,8 | 23,8 | 25,3 | 26,5 | 27,2 | 0,0 | 22,5 | 20,1 | 23,7 | 144,0 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 32,8 | 23,8 | 25,3 | 26,5 | 27,2 | 0,0 | 22,5 | 20,1 | 23,7 | 144,0 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 42,9 | 66,7 | 92,0 | 118,5 | 145,7 | 145,7 | 168,2 | 188,4 | 212,1 | 356,1 | 356,1 | 455,5 | 660,0 | 802,6 | 1057,8 | 1220,8 | 1220,8 | 1220,8 | 1220,8 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 10,1 | 32,8 | 23,8 | 25,3 | 26,5 | 27,2 | 0,0 | 22,5 | 20,1 | 23,7 | 144,0 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | Кредиты | Иjкред | млн. руб. |  |  |  |  |  | 10,1 | 32,8 | 23,8 | 25,3 | 26,5 | 27,2 | 0,0 | 22,5 | 20,1 | 23,7 | 144,0 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроизв | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1356,03 | 1494,64 | 1564,80 | 1631,74 | 1674,93 | 1718,42 | 1721,69 | 1767,42 | 1813,36 | 1859,23 | 1894,22 | 1930,51 | 1998,48 | 2067,98 | 2100,79 | 2110,35 | 2079,64 | 2109,53 | 2140,05 | 2150,10 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Тjкон | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Тjкон.с.ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | Иjфакт,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,4 | 485,4 | 294,0 | 142,9 | 144,3 | 190,9 | 227,5 | 252,1 | 174,9 | 150,5 | 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,4 | 485,4 | 294,0 | 142,9 | 144,3 | 190,9 | 227,5 | 252,1 | 174,9 | 150,5 | 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,4 | 485,4 | 294,0 | 142,9 | 144,3 | 190,9 | 227,5 | 252,1 | 174,9 | 150,5 | 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,4 | 695,8 | 989,8 | 1132,8 | 1277,0 | 1467,9 | 1695,4 | 1947,5 | 2122,4 | 2272,9 | 2422,2 | 2422,2 | 2422,2 | 2422,2 | 2422,2 | 2422,2 | 2422,2 | 2422,2 | 2422,2 | 2422,3 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,4 | 485,4 | 294,0 | 142,9 | 144,3 | 190,9 | 227,5 | 252,1 | 174,9 | 150,5 | 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 10,7 | 11,7 | 12,9 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | Кредиты | Иjкред | млн. руб. |  |  |  |  |  | 200,8 | 474,7 | 282,3 | 130,0 | 130,2 | 175,2 | 210,3 | 233,5 | 171,5 | 150,5 | 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроизв | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 420,31 | 766,15 | 949,67 | 1019,73 | 1079,60 | 1162,97 | 1254,14 | 1359,64 | 1415,66 | 1448,78 | 1472,54 | 1291,37 | 1178,13 | 1110,19 | 1041,52 | 965,03 | 821,86 | 770,25 | 732,00 | 697,29 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Тjкон | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Тjкон.с.ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 32,8 | 23,8 | 25,3 | 26,5 | 27,2 | 0,0 | 22,5 | 20,1 | 23,7 | 144,0 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | Иjфакт,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 32,8 | 23,8 | 25,3 | 26,5 | 27,2 | 0,0 | 22,5 | 20,1 | 23,7 | 144,0 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,4 | 485,4 | 294,0 | 142,9 | 144,3 | 190,9 | 227,5 | 252,1 | 174,9 | 150,5 | 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,4 | 485,4 | 294,0 | 142,9 | 144,3 | 190,9 | 227,5 | 252,1 | 174,9 | 150,5 | 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,6 | 518,2 | 317,8 | 168,2 | 170,7 | 218,1 | 227,5 | 274,6 | 195,1 | 174,2 | 293,2 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,6 | 738,8 | 1056,6 | 1224,8 | 1395,5 | 1613,7 | 1841,1 | 2115,7 | 2310,8 | 2485,0 | 2778,3 | 2778,3 | 2877,7 | 3082,2 | 3224,8 | 3480,1 | 3643,0 | 3643,0 | 3643,0 | 3643,0 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 9,6 | 10,7 | 11,7 | 12,9 | 14,1 | 15,7 | 17,2 | 18,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 10,7 | 11,7 | 12,9 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | Кредиты | Иjкред | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,9 | 507,5 | 306,0 | 155,3 | 156,6 | 202,4 | 210,3 | 256,0 | 191,6 | 174,2 | 293,2 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроизв | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1356,03 | 1494,64 | 1564,80 | 1631,74 | 1674,93 | 1718,42 | 1721,69 | 1767,42 | 1813,36 | 1859,23 | 1894,22 | 1930,51 | 1998,48 | 2067,98 | 2100,79 | 2110,35 | 2079,64 | 2109,53 | 2140,05 | 2150,10 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 420,31 | 766,15 | 949,67 | 1019,73 | 1079,60 | 1162,97 | 1254,14 | 1359,64 | 1415,66 | 1448,78 | 1472,54 | 1291,37 | 1178,13 | 1110,19 | 1041,52 | 965,03 | 821,86 | 770,25 | 732,00 | 697,29 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Тjкон | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1776,34 | 2260,79 | 2514,48 | 2651,47 | 2754,53 | 2881,38 | 2975,83 | 3127,06 | 3229,02 | 3308,00 | 3366,76 | 3221,88 | 3176,61 | 3178,17 | 3142,30 | 3075,38 | 2901,50 | 2879,78 | 2872,04 | 2847,39 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Тjкон.с.ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 2131,61 | 2712,95 | 3017,37 | 3181,76 | 3305,44 | 3457,66 | 3571,00 | 3752,47 | 3874,82 | 3969,60 | 4040,11 | 3866,25 | 3811,94 | 3813,81 | 3770,76 | 3690,46 | 3481,80 | 3455,73 | 3446,45 | 3416,87 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | 27,3 | 11,2 | 5,4 | 3,9 | 4,6 | 3,3 | 5,1 | 3,3 | 2,4 | 1,8 | -4,3 | -1,4 | 0,0 | -1,1 | -2,1 | -5,7 | -0,7 | -0,3 | -0,9 |
| ЕТО №8 (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | Иjфакт,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,4 | 202,0 | 206,0 | 209,0 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | Кредиты | Иjкред | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроизв | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1300,79 | 1418,20 | 1501,46 | 1568,54 | 1609,10 | 1651,40 | 1706,04 | 1767,15 | 1821,62 | 1863,61 | 1900,89 | 1939,07 | 1978,17 | 2018,22 | 2059,23 | 2100,90 | 2128,43 | 2166,58 | 2211,10 | 2259,84 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Тjкон | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Тjкон.с.ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | Иjфакт,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | Кредиты | Иjкред | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроизв | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1192,75 | 1508,51 | 1577,19 | 1636,43 | 1681,00 | 1727,09 | 1779,37 | 1835,28 | 1888,52 | 1936,22 | 1982,66 | 2030,34 | 2079,28 | 2129,51 | 2181,07 | 2233,85 | 2281,41 | 2334,60 | 2391,59 | 2451,47 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Тjкон | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Тjкон.с.ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | Иjфакт,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 95,1 | 97,7 | 101,6 | 104,6 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4. | Кредиты | Иjкред | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроизв | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1300,79 | 1418,20 | 1501,46 | 1568,54 | 1609,10 | 1651,40 | 1706,04 | 1767,15 | 1821,62 | 1863,61 | 1900,89 | 1939,07 | 1978,17 | 2018,22 | 2059,23 | 2100,90 | 2128,43 | 2166,58 | 2211,10 | 2259,84 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1192,75 | 1508,51 | 1577,19 | 1636,43 | 1681,00 | 1727,09 | 1779,37 | 1835,28 | 1888,52 | 1936,22 | 1982,66 | 2030,34 | 2079,28 | 2129,51 | 2181,07 | 2233,85 | 2281,41 | 2334,60 | 2391,59 | 2451,47 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Тjкон | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 2493,54 | 2926,71 | 3078,66 | 3204,97 | 3290,09 | 3378,49 | 3485,41 | 3602,43 | 3710,14 | 3799,82 | 3883,55 | 3969,41 | 4057,45 | 4147,73 | 4240,30 | 4334,75 | 4409,85 | 4501,18 | 4602,69 | 4711,31 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Тjкон.с.ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 2992,25 | 3512,05 | 3694,39 | 3845,96 | 3948,11 | 4054,19 | 4182,49 | 4322,91 | 4452,17 | 4559,79 | 4660,26 | 4763,29 | 4868,94 | 4977,28 | 5088,37 | 5201,70 | 5291,82 | 5401,41 | 5523,23 | 5653,57 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | 17,4 | 5,2 | 4,1 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,4 |
| ИТОГО в целом по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 10,1 | 32,8 | 23,8 | 25,3 | 26,5 | 27,4 | 2,6 | 26,4 | 23,2 | 24,9 | 144,0 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | Иjфакт,ист | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 10,1 | 32,8 | 23,8 | 25,3 | 26,5 | 27,4 | 2,6 | 26,4 | 23,2 | 24,9 | 144,0 | 0,0 | 99,4 | 204,5 | 142,6 | 255,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,4 | 487,9 | 321,1 | 162,6 | 198,6 | 196,8 | 271,4 | 366,2 | 277,8 | 224,4 | 228,3 | 82,0 | 76,0 | 81,0 | 120,0 | 118,4 | 16,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,4 | 487,9 | 321,1 | 162,6 | 198,6 | 196,8 | 271,4 | 366,2 | 277,8 | 224,4 | 228,3 | 82,0 | 76,0 | 81,0 | 120,0 | 118,4 | 16,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 222,6 | 520,7 | 344,9 | 187,9 | 225,1 | 224,2 | 274,0 | 392,7 | 301,0 | 249,3 | 372,3 | 82,0 | 175,4 | 285,4 | 262,6 | 373,7 | 179,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 317,5 | 838,2 | 1183,1 | 1371,1 | 1596,1 | 1820,3 | 2094,3 | 2487,0 | 2787,9 | 3037,2 | 3409,5 | 3491,5 | 3667,0 | 3952,4 | 4215,0 | 4588,7 | 4767,8 | 4767,9 | 4768,1 | 4768,1 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,8 | 11,7 | 13,2 | 38,9 | 32,6 | 68,5 | 21,8 | 63,7 | 136,7 | 109,3 | 75,1 | 79,1 | 82,0 | 76,0 | 81,0 | 120,0 | 118,4 | 16,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,1 | 9,6 | 10,7 | 11,7 | 12,9 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 2,3 | 5,8 | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроизв | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Тjкон | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Тjкон.с.ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Дополнительные индикаторы

В настоящее время МУ не предусматривают включения в формы таблиц 48.1-48.5 ключевых показателей развития систем теплоснабжения.

Значения УРУТ по ТЭЦ представлены в таблице ниже.

Таблица 6.1 - Существующие и перспективные значения УРУТ в зоне ТЭЦ

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш», эксплуатирующая организация - АО «Златмаш», ЕТО №1 (АО «Златмаш») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электрической энергии | гу.т/кВт∙ч | 12+5,4 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,9 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | гу.т/кВт∙ч | 214,9 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| Основание для изменения | - | факт | утверждено |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 184,4 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| Основание для изменения | - | факт | утверждено |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.2 - Дополнительные индикаторы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2033 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | 25,1% | 27,1% | 27,0% | 26,9% | 26,8% | 26,7% | 26,0% | 26,0% |
| 2 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 59,7% | 61,8% | 63,9% | 66,0% | 68,2% | 70,3% | 80,9% | 100,0% |

- Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы.

Санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, не применялись.